## Start & resultat
Energihjälpen – Formulär för granskning och verifiering av energiprestanda för nya byggnader
Detta formulär är tänkt som ett sammanställt gransknings-, uppföljnings- och verifieringsunderlag att fyllas i av byggherren med hjälp av de som utför energiberäkning, projektering och mätning, ingå i kontrollplanen och bifogas vid redovisning inför startbesked, eller i ett något senare skede. Formuläret uppdateras inför genomgång inför slutbesked med de ändringar som skett under processens gång. Det är även ett underlag för verifiering av energikraven i energideklarationen, genom mätning eller beräkning.
Sammanfattning energikrav och kravuppfyllelse | [5 empty] | Projektspecifika anteckningar
Byggnads- och fastighetsbeteckning | Test 1
Byggnadskategori (-er) | Flerbostadshus
Kommun | Uddevalla
BBR-version | 29
| BBR-krav |  | BBR-kravuppfyllelse
| Inför startbesked | Inför slutbesked | Inför startbesked | Inför slutbesked | Verifierat genom mätning
Primärenergital, EPPET kWh/m2Atemp | 75 | 75 | 0 | 0 | 38.3146
Energiklass | C | C | A | A | B
Max installerad eleffekt för uppvärmning (W/m2) | 17.6246 | 17.6246 | 0 | 0
Um, W/m2K | 0.4 | 0.4 | 0 | 0
Specifik energianvändning, kWh/m2Atemp |  |  | 0 | 0 | 45.9649
Upphandlingsmyndighetens (UHMs) frivilliga tilläggskrav | [5 empty] | Projektspecifika anteckningar
| UHM-krav | UHM-kravuppfyllelse
|  | Inför startbesked | Inför byggstart | Inför slutbesked | Verifierat genom mätning
Nettovärmeenergi (UHM 1A), kWh/m2 Atemp |  | 0 | 0 | 0 | 16.7967
Energianvändning (UHM 1B), W/m2 Atemp |  | 0 | 0 | 0 | 43.6901
Värmeförlusttal (VFT), W/m2Atemp |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
Redovisning Energiavtal 21 | [5 empty] | Projektspecifika anteckningar
Mätperiod (12 månader): | 1 | 2 | 3
Avtalat energikrav, primärenergital |  |  |  | kWh/m2 Atemp
Avtalat energivite, Energiavtal 21 |  |  |  | SEK/kWh
Energiprestanda som specifik energianvändning | 45.9649 | 48.5196 | 22.5 | kWh/m2 Atemp
Energiprestanda som primärenergital | 38.3146 | 39.4298 | 0 | kWh/m2 Atemp
Avvikelse | 38.3146 | 39.4298 | 0 | kWh/m2 Atemp
Summa energivite | 0 | 0 | 0 | SEK
Byggherre / Beställare |  |  |  |  | Entreprenör
Kontaktperson |  |  |  |  | Kontaktperson
Adress |  |  |  |  | Adress
E-post, tel. |  |  |  |  | E-post, tel.
Ort och datum | Underskrift |  |  | Namnförtydligande
Bilagor:
Energihjälpen – Formulär för granskning och verifiering av energiprestanda för byggnader
Note on B8: Väljs i flik A, ruta D51.
Note on B21: Enligt UHM:s definition.
Note on B22: Enligt UHM:s definition.
Note on B23: Alternativt krav till de bägge ovanstående. Värmeförlusttal enligt UHMs (FEBYs) definition. Beräkning under flik VFT.
Note on B28: Fyll i avtalad energiprestanda (primärenergital).
Note on B30: Fyll i avtalat energivite (Om inget vite skriv 0.).
Note on C11: Inklusive tillägg. Räknas ut i flik A.
Note on C13: Beräknat för flerbostadshus och BBR 29 (samma krav gäller för lokaler). Småhusen är nästan lika, med skillnaden att de inte har effekttillägg för ökad ventilation.
Note on C14: Funkar inte för småhus.
Note on C18: Fyll i gällande UHM-krav.
Note on D10: Alternativt inför interimistiskt slutbesked (relationshandling).
Note on D11: Inklusive tillägg. Räknas ut i flik A.
Note on D14: Funkar inte för småhus.
Note on D17: Utgår från Upphandlingsmyndighetens krav (UHM-krav) på lägre energianvändning för byggnaden. Kraven är frivilliga att använda för byggherre/beställare men då kraven används ska entreprenör/uppdragstagare ansvara för att de uppnås. Kravet på Värmeförlusttal (VFT) ska inte användas samtidigt med Nettoenergi (UHM 1A) och energianvändning (UHM 1B). De två sistnämnda ska användas tillsammans. För defintioner, se flik UHM.
Note on D19: Inför färdigställande av programhandling eller systemhandling men före det att upphandling av systemlösningar som påverkar värme- och energianvänding sker (klimatskärm, installationer m.m.).
Note on E11: PET beräknat från fliken Resultat beräkning.
Note on E19: Inför färdigställande av bygghandling.
Note on F10: Alternativt inför interimistiskt slutbesked (relationshandling).
Note on F11: PET beräknat från fliken Resultat beräkning.
Note on F19: Alternativt inför interimistiskt slutbesked (relationshandling).
Note on G10: Från mätresultat.
Note on G11: Beräknat från uppdelat mätresultat per energibärare.
Note on G15: Från fliken resultat mätning.
Anvisning
Formuläret kan användas för olika byggnadstyper genom att fylla i relevanta vita rutor för den aktuella byggnaden. OBS att endast vita rutor ska fyllas i.
Formuläret fylls i och uppdateras under processens gång. Det innehåller vissa inmatningskontroller och uträkningar. Instruktioner finns även i de rutor som har röda trianglar i övre högra hörnet. Formuläret innehåller följande huvuddelar:
Del A. Kontaktuppgifter, byggnads-ID, egenskaper, underlag för beräkning av primärenergital och mätning samt planerad verksamhet i byggnaden (enligt energideklarationsblanketten). BBR-krav och kravuppfyllelse, samt underlag för BBR-kravberäkningen, för att visa på krav enligt BBR kapitel 9.
Del B. Beräknad energianvändning i olka skeden. Uppdelat beräkningsresultat och indata för energiberäkning.
Del C. Uppföljning och verifiering med mätning enligt BBR och BEN. Månadsvis med schabloniserad normalisering enligt BEN, alternativt årsvis med upprepad energiberäkning enligt BEN.
Syfte och avgränsning
Syftet med detta formulär är att underlätta kommunernas granskning och vara ett stöd för byggherrens egenkontroll av att aktuell byggnad har tillräckliga förutsättningar för att uppfylla lagkrav eller andra krav för energianvändning och att denna ska kunna verifieras. Det täcker därmed även in stora delar av underlaget för den första energideklarationen. En möjlighet är att koppla blanketten för direkt export till energideklarationsdatabasen Gripen. Vi vill poängtera att det inte finns något krav att använda formuläret, men en standardisering torde i regel påskynda och underlätta hanteringen. Syftet med detta formulär är också att underlätta kravställarens (beställarens) granskning.
Formuläret är tänkt att i berörda delar fyllas i av energiberäknare/projektör/entreprenör/byggherre, ingå i kontrollplanen och bifogas vid redovisning inför startbesked, eller i ett något senare skede. Formuläret, och den energiberäkning det baseras på, uppdateras under processens gång samt inför genomgång inför slutbesked (relation). Det är även ett underlag för verifiering av energikraven i energideklarationen, genom uppmätta värden eller beräkning. Formuläret är samtidigt en redovisning av om beställarens/byggherrens krav har uppnåtts eller inte.
Kommunens kontroll med stöd av detta formulär är tänkt att kunna göras med olika ambitionsnivå, från övergripande uppgifter om fastigheten och de summerade energikraven, till en närmare gran­skning av bakgrundsuppgifter som använts för redovisad energianvändning enligt BBR.
Lagkraven ställs i PBL 10 kap. om genomförande av byggåtgärder, i BBR 9 kap. om energihushållningskraven, i BEN (BFS 2020:4) om fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår samt i Lag (2006:985) om energideklaration för byggnader.
Formuläret täcker inte alla uppgifter som kan vara relevanta för säkerställande av energiprestanda i en kontrollplan (t.ex termografering). Att detta formulär endast omfattar energihushållning innebär inte att det ska ses som viktigare än övriga funktionskrav i BBR. Ur kommunens perspektiv är det viktigast att byggherrens hela kontrollorganisation fungerar.

## A. Byggnadsinfo med BBR
Byggnadsinfo och BBR-underlag
Byggnaden - Identifikation och egenskaper |  |  |  | Sammanställning installationer och mätning
Välj kommun (även för Fgeo) | Uddevalla |  |  | Värmesystem:
Fastighetsägare | UB | [5 empty] | Välj bränsle 1 |  |  | Välj bränsle 2
Fastighetsbeteckning | [6 empty] | Välj typ av VP
Egen beteckning | Test 1 | [7 empty] | m2
Byggnads-ID / UUID |  |  |  | Övrig värme:
Huvudadress och postnummer | Akv 4
Adress och postnummer
Välj byggnadskategori | Flerbostadshus
Byggnadens komplexitet, välj | Enkel |  |  | Tappvarmvatten:
Välj byggnadstyp | Friliggande | [5 empty] | Välj bränsle 1 |  |  | Välj bränsle 2
Nybyggnadsår | 2022 | [5 empty] | Välj typ av VP
Avarmgarage | 0 | m2
Akallgarage | 0 | m2
Antal våningsplan ovan mark | 4 |  |  | Kylsystem:
Antal källarplan | 0
Antal trapphus | 2
Antal lägenheter | 59 |  |  | Elsystem: |  |  |  |  | m2
Installerad eleffekt för komfortkyla, kW | 0 |  |  | Ventilation:
| Inst. eleffekt för uppvärmning, W/m2Atemp | 0 | 0
| Elvärmd byggnad, J/N | N | N |  |  |  | Energiverkningsgrad |  | %
Byggnaden – Verksamheter och areor
Ange m2 Atemp
|  | Vid startbesked | Vid slutbesked
| Bostäder (inkl. biarea, t.ex. trapphus och uppvärmd källare) | 3851 | 3851 |  | C2. Mätplan
| Hotell, pensionat och elevhem |  |  |  | Följande mätpunkter installeras och kommer att kunna följas upp per byggnad. Sätt kryss för de mätare som ingår (alla energibärare ska mätas).
| Restaurang |  |  |  | Energibärare |  |  |  | Fjärrvärme | El, direkt | El, värmepump | El, kylmaskin | Fjärrkyla | Bio-bränsle | Olja och gas | Anm.
| Kontor och förvaltning |  |  |  | Energipost
| Butiks- och lagerlokaler för livsmedelshandel |  |  |  | Debiteringsmätare |  |  |  | x
| Butiks- och lagerlokaler för övrig handel |  |  |  | Verifieringsmätare:
| Köpcentrum |  |  |  | Uppvärmning exkl. tappvarmvatten och VVC
| Vård, dygnet runt |  |  |  | Tappvarmvatten |  |  |  | x
| Vård, dagtid (samt serviceboende, frisersalong o. dyl) |  |  |  | VVC-förluster |  |  |  | Beräknat
| Skolor (förskola-universitet) |  |  |  | Övriga kulvertförluster
| Bad-, sport-, idrottsanläggningar (ej utomhusarenor) |  |  |  | Komfortkyla
| Teater-, konsert-, biograflokaler och övriga samlingslokaler |  |  |  | Fastighetsenergi |  |  |  |  | x | [6 empty] | Utveckling?
| Övrig verksamhet i lokaler |  |  |  | Avloppsvärmeväxlare | [11 empty] | Eventuellt tillägg med kulvertförluster vid flera byggnader på en fastighet
| Total area | 3851 | 3851 | m2 Atemp | Solfångare | [11 empty] | Kan kryssen styra vilka kolumner som visas i inmatningen av mätvärden?
| Varav andel lokaler | 0 | 0 | % | Solceller |  |  |  |  | x | [6 empty] | Beskriv hur ev. kulvertförluster ska hanteras.
| Varav andel bostäder | 100 | 100 | % | Verksamhetsenergi | [11 empty] | Skilja på värme till aggregat och radiatorer?
[5 empty] | Hushållsenergi |  |  |  |  | x | [5 empty] | Summa IMD | Lägga till tidsupplösning, automatisering m.m.
[5 empty] | Inomhustemperatur för ev. normalisering |  |  |  | x | [7 empty] | Bekräfta mätplan i verifieringen.
Underlag till energikrav enligt BBR |  |  |  |  | Övriga mätare | [11 empty] | Anm. Nätägaren för el behöver medvetandegöras om BEN, för att möjliggöra mätning av summa hushålls- och verksamhetsel per byggnad.
|  | Vid startbesked | Vid slutbesked |  | Kommentar:
| Välj BBR-version | 29 | 29 |  |  | Kontrollfrågor:
| Fgeo | 0.9 | 0.9 |  |  | Är energimätningen av byggnaden avgränsad enligt BBR? (Så byggnaden och dess fastighetsenergi kan skiljas från verksamhetsenergi, Dvs. ev. utvändig el, motorvärmare, billaddare, tvättstugor mm mäts av)
| Atemp lokal | 0 | 0 | m2 Atemp |  | Är verksamhets- och hushållsenergi skild från fastighetsenergi?
| Atemp bostad | 3851 | 3851 | m2 Atemp
| Andel Atemp med lgh ≤ 35 m2 boyta |  | 0 | % |  | Beräkningshjälp för personbaserat genomsnittligt hygieniskt luftflöde
| Hygieniskt genomsnittligt ventilationsflöde, qm |  | 0 | l/sm2 |  | i lokaler (underlag för ventilationstillägg):
| Primärenergital: | [7 empty] | 0 | m2 lokal
| BBR-krav lokal | 56 | 56 | kWh/m2Atemp |  |  |  | Antal personer (för uteluftflödet) |  | st
| BBR-krav flerbostadshus | 75 | 75 | kWh/m2Atemp |  |  |  | Hygieniskt minimiuteluftflöde | 0 | l/s,m2Atemp
| Viktat BBR-krav | 75 | 75 | kWh/m2Atemp |  |  |  | Uteluftsflöde vid närvaro |  | l/s,m2Atemp
| Um: | [6 empty] | Ventilationens drifttid en vecka |  | timmar
| BBR-krav lokal | 0.5 | 0.5 | W/m2K |  |  |  | Uteluftsflöde utanför närvarotid |  | l/s,m2Atemp
| BBR-krav flerbostadshus | 0.4 | 0.4 | W/m2K |  |  |  | Genomsnittligt hygieniskt uteluftsflöde, qm | 0 | l/s,m2Atemp
| Viktat BBR-krav | 0.4 | 0.4 | W/m2K |  | Instruktion behövs för qm, speciellt vid VAV-system. Bättre beräkningshjälp med flera zoner ?
|  | Baskrav |  |  |  |  | Tillägg
| Uträkning av BBR-krav för olika byggnadskategorier och storlekar | Småhus >50-90 m2 | Småhus >90-130 m2 | Småhus >130 m2 | Flerbos-tadshus >50 m2 | Lokaler >50 m2 | Småhus >50 m2 | Flerbos-tadshus >50 m2 | Lokaler >50 m2
| BBR 29, Energiprestanda | 100 | 95 | 90 | 75 | 70 |  | 0 | -14 | kWh/m2Atemp
| BBR 25, Energiprestanda | 90 | 90 | 90 | 85 | 80 |  | 0 | -24.5 | kWh/m2Atemp
| BBR 29, Installerad eleffekt | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 93.025 | 63.3723 | -3.25 | kW
| BBR 25. Installerad eleffekt | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 93.025 | 63.3723 | -3.25 | kW
| BBR 29, Um | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |  |  |  | W/m2K
| BBR 25, Um | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 |  |  |  | W/m2K
Energikrav enligt BBR 29: |  |  |  | Energikrav enligt BBR 25:
1) Tillägg får göras med (0,025 + 0,02 x (Fgeo -1)) x (Atemp – 130) då Atemp är större än 130 m2. |  |  |  | 1) Tillägg får göras med (0,025 + 0,02(Fgeo -1)) x (Atemp – 130) då Atemp är större än 130 m2. Om
Om den geografiska justeringsfaktorn Fgeo är mindre än 1,0 sätts den till 1,0 vid beräkning av |  |  |  | den geografiska justeringsfaktorn Fgeo är mindre än 1,0 sätts den till 1,0 vid beräkning av
installerad eleffekt. |  |  |  | installerad eleffekt.
2) Tillägg får göras med 40 x (qmedel – 0,35) då uteluftsflödet i temperaturreglerade utrymmen av |  |  |  | 2) Tillägg får göras med 70 x (qmedel – 0,35) då uteluftsflödet i temperaturreglerade utrymmen av
utökade hygieniska skäl är större än 0,35 l/s per m2, där qmedel är det genomsnittliga specifika |  |  |  | utökade hygieniska skäl är större än 0,35 l/s per m2, där qmedel är det genomsnittliga specifika
uteluftsflödet under uppvärmningssäsongen och får högst tillgodoräknas upp till 1,00 l/s per |  |  |  | uteluftsflödet under uppvärmningssäsongen och får högst tillgodoräknas upp till 1,00 l/s per
m2. |  |  |  | m2.
3) Tillägg får göras med (0,022 + 0,02 x (Fgeo -1)) x (q – 0,35)Atemp då uteluftsflödet av utökade |  |  |  | 3) Tillägg får göras med (0,022 + 0,02(Fgeo -1)) x (q – 0,35)Atemp då uteluftsflödet av utökade
kontinuerliga hygieniska skäl är större än 0,35 l/s per m2 i temperaturreglerade utrymmen. Där |  |  |  | kontinuerliga hygieniska skäl är större än 0,35 l/s per m2 i temperaturreglerade utrymmen.
q är det maximala specifika uteluftsflödet vid DVUT. Om den geografiska justeringsfaktorn |  |  |  | Där q är det maximala specifika uteluftsflödet vid DVUT. Om den geografiska justerings-
Fgeo är mindre än 1,0 sätts den till 1,0 vid beräkning av installerad eleffekt. |  |  |  | faktorn Fgeo är mindre än 1,0 sätts den till 1,0 vid beräkning av installerad eleffekt.
4) Tillägg får göras med 40 x (qmedel – 0,35) i flerbostadshus där Atemp är 50 m2 eller större och |  |  |  | 4) Tillägg får göras med 70(qmedel – 0,35) i flerbostadshus där Atemp är 50 m2 eller större och
som till övervägande delen (>50 % Atemp) innehåller lägenheter med en boarea om högst |  |  |  | som till övervägande delen (>50 % Atemp) innehåller lägenheter med en boarea om högst
35 m2 vardera och qmedel är uteluftsflödet i temperaturreglerade utrymmen överstiger 0,35 l/s |  |  |  | 35 m2 vardera och qmedel är uteluftsflödet i temperaturreglerade utrymmen överstiger 0,35 l/s
per m2. Tillägget kan enbart användas på grund av krav på ventilation i särskilda utrymmen |  |  |  | per m2. Tillägget kan enbart användas på grund av krav på ventilation i särskilda utrymmen
som badrum, toalett och kök och får högst tillgodoräknas upp till 0,6 l/s per m2. |  |  |  | som badrum, toalett och kök.
5) Tillägg får göras med (0,022 + 0,02 x (Fgeo -1)) x (q – 0,35)Atemp i flerbostadshus där Atemp är |  |  |  | 5) Tillägg får göras med (0,022 + 0,02(Fgeo -1)) x (q – 0,35)Atemp i flerbostadshus där Atemp är
50 m2 eller större och som till övervägande delen (>50 % Atemp) innehåller lägenheter med en |  |  |  | 50 m2 eller större och som till övervägande delen (>50 % Atemp) innehåller lägenheter med en
boarea om högst 35 m2 vardera. Tillägget kan enbart användas då det maximala uteluftsflödet |  |  |  | boarea om högst 35 m2 vardera. Tillägget kan enbart användas då det maximala utelufts-
vid DVUT i temperaturreglerade utrymmen q överstiger 0,35 l/s per m2 på grund av krav på |  |  |  | flödet vid DVUT i temperaturreglerade utrymmen q överstiger 0,35 l/s per m2 på grund av
ventilation i särskilda utrymmen som badrum, toalett och kök. Om den geografiska |  |  |  | krav på ventilation i särskilda utrymmen som badrum, toalett och kök. Om den geografiska
justeringsfaktorn Fgeo är mindre än 1,0 sätts den till 1,0 vid beräkning av installerad eleffekt. |  |  |  | justeringsfaktorn Fgeo är mindre än 1,0 sätts den till 1,0 vid beräkning av installerad eleffekt.
Note on B5: Underlag för BBR, energideklaration och övriga flikar. Kommun, byggnadskategori och verksamheter och areor måste fyllas i för att BBR-krav ska räknas ut.
Note on C25: Styrs av värde i ovanförliggande rutor.
Note on C51: Från val av kommun i ruta C6.
Note on C54: Ventilationstillägg om mer än 50% smålägenheter av Atemp.
Note on C55: Fyll i aktuellt luftflöde för hela byggnadens Atemp-area. Max 1,0 för lokal och max 0,6 för flerbostadshus (infördes i BBR 26). Luftflödet används för att beräkna ventilationstillägg i tabellen nedan. Lite beräkningshjälp för qm finns till höger i kolumn K.
Note on C59: Räknas ut för kombinerad bostad och lokal. Viktning görs med Atemp.
Note on D24: Fyll i beräknat värde vid startbesked under fliken Resultat beräkning. Observera enheten, W/m2.
Note on E24: Fyll i verifierat värde inför slutbesked under fliken Resultat beräkning.
Note on F5: Denna tabell är bara för information, tills vidare.
Note on F6: Flera bockar kan sättas på varje systemdel.
Note on F10: Hushålls- eller verksamhetsenergi som ska återföras till uppvärmning.
Note on F48: Här räknas BBR-kravet ut (viktat mellan bostäder/lokal) samt ventilationstillägg och effektkrav.
Note on G42: Vad avloppsvvx bidrar till.
Note on G43: Vad solfångaren bidrar till.
Note on G44: Vad solcellerna bidrar till.
Note on G45: Summa verksamhetsel per byggnad.
Note on G46: Summa hushållsel per byggnad.
Note on G48: Använd gärna kommentarfält nedan för att specificera.
Note on J62: Resultatet kan matas in i ruta D55 med ev. justering för bostadsdel eller annan area.
Note on K60: Mata in antal timmar som luftflödet vid närvaro gäller.
Note on L32: Elpanna, värmeslingor med el eller liknande.
Note on R30: Denna tabell är bara för information, tills vidare.
Anvisning
Här anger byggherren mätinstallationer för att säkerställa att byggnadens energianvändning och primärenergital kan verifieras med mätning och normalisering enligt BEN. Enligt BBR ska byggnadens energianvändning kontinuerligt kunna följas upp genom ett mätsystem som kan avläsas så att energianvändningen för önskad tidsperiod kan fastställas. Enligt allmänt råd bör uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och fastighetsenergi kunna mätas separat. (BBR 9:7).
FTX
F
Värmepump
Variabelt flöde (VAV)
Konstant flöde (CAV)
Fjärrvärme
Egen panna
Annat system, ange:
Fjärrkyla
Elkyla
Frikyla
Elvärmda badrumsgolv
Handdukstork (el) som radiator
Elvärmd tilluft i lägenehter
Fjärrvärme
Egen panna
Värmepump
Solfångare för tappvarmvatten
Solfångare för värme
Energieffektiva armaturer (A-klass)
FX
Värmeslinga (el) för snösmältning / komfort
Solceller

## B1. Resultat beräkning
Beräkningsresultat för helår utan viktningsfaktorer
B1. Beräknad energianvändning enl. BEN, kWh/m2Atemp samt installerad eleffekt |  |  |  |  | Projektspecifika anteckningar
Uppdelat beräkningsresultat (utdata) |  | Beräknat inför startbesked | Uppdaterat inför byggstart (frivilligt) | Uppdaterat inför slutbesked (alternativt relationshandling)
|  | kWh | kWh | kWh
Uppvärmning (enligt BBR)
….varav VVC-förluster (totala) och stilleståndsförlust
….varav distributionsförlust för värme
.…varav avdrag på uppvärmning för lokalt producerad förnybar energi (solvärme m.m.)
….varav komfortgolvvärme med el i badrum
Vädringspåslag
Normalt tappvarmvatten för byggnaden.
Komfortkyla, el
….varav distributionsförlust för komfortkyla med el
Komfortkyla, fjärrkyla
….varav distributionsförlust för komfortfjärrkyla
Fastighetsenergi – el (efter avdrag för solceller)
….varav el från solceller som inte tidigare dragits av
Fastighetsenergi - övrig
Övergripande säkerhetsmarginal enligt BEN (utöver vad som ingår i vädring och förluster ovan)
Beräknad specifik energianvändning, kWh/m2Atemp.
Antagen indata på verksamhetsenergi och hushållsenergi
Utvändig el som inte ingår
Beräknad eleffekt för uppvärmning, W/m2Atemp
Beräkningsresultat i kWh uppdelat per energibärare (underlag för beräkning av primärenergital).
|  | Beräknat inför startbesked | Uppdaterat inför byggstart (frivilligt) | Uppdaterat inför slutbesked (alternativt relationshandling)
|  | kWh | kWh | kWh
Uppvärmning, el
Uppvärmning, fjv
Uppvärmning, bio
Uppvärmning, olja & gas
VVC, el
VVC, fjv
VVC, bio
VVC, olja & gas
Tappvv, el
Tappvv, fjv
Tappvv, bio
Tappvv, olja & gas
Komfortkyla, el
Komfortkyla, fjk
Komfortkyla, fjv
Komfortkyla, bio
Komfortkyla, olja & gas
Fastighetsenergi, el
Fastighetsenergi, fjv
Fastighetsenergi, bio
Fastighetsenergi, olja & gas
| Summa | 0 | 0 | 0
Note on B19: Tas med som extra säkerhetsmarginal mot mätresultat enligt BEN. Storleken beror på hur distributionsförluster och övriga förluster beaktats ovan.
Note on B21: Redovisas för att bedöma hur stort bidrag till uppvärmningen som kan antas komma från internlaster.
Note on B23: Observera enheten.
Note on D20: Resultat till flik Start och resultat.
Note on D23: Resultat till flik Start och resultat.
Note on D26: Fyll i kWh för aktuella rader. Beräknat primärenergital syns i flik Start & resultat.
Note on F20: Resultat till flik Start och resultat.
Note on F21: Fyll i beräknad hushållsenergi/verksamhetsenergi. Används i flikarna Resultat mätning och Normaliseringsunderlag.
Note on F23: Resultat till flik Start och resultat.
Note on F26: Fyll i kWh för aktuella rader. Beräknat primärenergital syns i flik Start & resultat.
Anvisning
Fyll i uppdelat beräkningsresultat i tillämpliga vita rutor i tabellen, kWh/m2Atemp. Tabellen är till för att möjliggöra granskning av hur beräkningsresultatet tagits fram. Kompletteras även med indatasidorna.
Vissa resultat länkas vidare till andra flikar.
Enligt BEN ska beräkningar göras med säkerhetsmarginal. Det kan göras i delar för olika förluster och vädring och/eller som ett generellt påslag på hela beräkningen.
Vid beräkning av energianvändningen används normalt utomhusklimat för orten.
Månadsresultat fylls i under fliken Inmatning och verifiering.
Byggnadens primärenergital beräknas i separat flik och syns i fliken Start och resultat.

## B2. Indata beräkning
Beräkningsindata och klimatskärmsdata
B2. Data för klimatskärm – U-medelvärde och luftläckning | [6 empty] | Projektspecifika anteckningar
| Beräknat/projekterat |  |  | Uppdaterat färdig byggnad
Konstruktionsdelar | U-värde, W/m2K | Area, m2 | U*A, W/K | U-värde, W/m2K | Area, m2 | U*A, W/K
Tak/vindsbjälklag 1 |  |  | 0 |  |  | 0
Tak/vindsbjälklag 2 |  |  | 0 |  |  | 0
Yttervägg ovan mark 1 |  |  | 0 |  |  | 0
Yttervägg ovan mark 2 |  |  | 0 |  |  | 0
Yttervägg under mark |  |  | 0 |  |  | 0
Golv/grund |  |  | 0 |  |  | 0
Fönster 1 |  |  | 0 |  |  | 0
Fönster 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Utveckling?
Dörrar |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Expanderbara tabeller?
Portar |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Areor mot delvis uppvärmt utrymme och garage.
Övrigt |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Rimliga intervaller omfattar…
Area Aom och summa U*A | - | 0 | 0 |  | 0 | 0
Köldbryggor | Ψ- värde W/m,K | Längd, m | Χ-värde, W/K | Ψ- värde W/m,K | Längd, m | Χ-värde, W/K
Bottenbjälklag-yttervägg |  |  | 0 |  |  | 0
Bjälklagskanter |  |  | 0 |  |  | 0
Balkongkanter |  |  | 0 |  |  | 0
Vindsbjälklag-yttervägg |  |  | 0 |  |  | 0
Fönster- och dörrsmygar |  |  | 0 |  |  | 0
Ytterhörn (vertikalt) |  |  | 0 |  |  | 0
Övriga linjeköldbryggor |  |  | 0 |  |  | 0
Punktinfästningar
Summa Psi*l |  |  | 0 |  |  | 0
Resulterande Um-värde, W/m2K | 0 |  |  | 0
Formfaktor (Aom/Atemp) | 0 |  |  | 0
Luftläckning vid 50 Pa, l/s,m2Aom
Solskydd - indata | [6 empty] | Projektspecifika anteckningar | Tydliga instruktioner till energiberäknare behövs.
| Beräknat/projekterat |  |  | Uppdaterat färdig byggnad
Fönsterglas g-värde , S
Fönsterglas g-värde, Ö
Fönsterglas g-värde, V | [7 empty] | Alt. g-syst, som är inkl. gardiner mm.
Fönsterglas g-värde, N | [7 empty] | Para ihop solskydd och fönsterglas?
Ev. skuggningsandel | [7 empty] | Anm. Skuggningsandel avser ytterligare begränsning av solinstrålningen i form av horisontavskärmning, utkragande balkonger eller dylikt, som inte direkt påverkas av brukare.
Typ av solskydd | [7 empty] | Rullist?
B3. Beräkningsindata – Allmänt | [6 empty] | Projektspecifika anteckningar
| Beräknat/projekterat |  |  | Uppdaterat färdig byggnad
Beräkningsprogram, version
Klimatdatafil, ort och år
Total Atemp
Antal beräkningszoner (för olika verksamheter etc.)
Överensstämmer brukarindata för bostäder med BEN ? Om nej, ange avvikelse och motiv:
B4. Beräkningsindata – Brukare | [6 empty] | Projektspecifika anteckningar
| Beräknat/projekterat |  |  | Uppdaterat färdig byggnad
Indata per beräkningszon | Zon | Zon | Zon | Zon | Zon | Zon |  | Flexiblare blankett önskas för lokaler, t.ex. med möjlighet till fler än tre zoner. Är denna ruta onödig, eller ska man alternativt redovisa princip för zonindelning?
Typ av verksamhet
Verksamhetstider vardagar, klockslag | [7 empty] | Flera rader för verksamhetstider.
Verksamhetstider helgdagar, klockslag
Inneklimat och interna värmelaster: | Zon | Zon | Zon | Zon | Zon | Zon
Lägsta lufttemperatur vintertid, ºC
Högsta lufttemperatur sommartid, ºC
Personvärme (medel) under verksamhetstid, W/m2
Antagen närvaro, %
Belysningseffekt (medel) under verksamhetstid W/m2
Typ av styrning och reglering av belysning
Elapparateffekt (medel) under verksamhetstid, W/m2
B5. Beräkningsindata - Installationer | [6 empty] | Projektspecifika anteckningar
| Beräknat/projekterat |  |  | Uppdaterat färdig byggnad |  |  |  | För bostäder räcker det med att nedtill redovisa luftflöde, SFP-tal, temperaturverkningsgrad, SCOP värme och SCOP varmvatten för en beräkningszon.
Ventilationssystem: | Zon | Zon | Zon | Zon | Zon | Zon |  | Infoga beskrivning av system för värmetillförsel, kyla, TVV och distributionssystem? Alternativt i inledningen.
Typ: CAV eller VAV
Om CAV: Ventilationsflöde, l/s,m2 Atemp
Om CAV: Frånvaroflöde, l/s,m2 Atemp
Om VAV: Lägsta ventflöde, l/s,m2 Atemp
Om VAV: Medelflöde vid närvaro, l/s,m2 Atemp
Om VAV: Högsta ventflöde, l/s,m2 Atemp
Om VAV: Frånvaroflöde, l/s,m2 Atemp
SFP -tal | [7 empty] | Definiera SFP – för aggregat eller system? SFPv eller SFPe - rullist?
Tilluftstemperatur,°C
Temperaturverkningsgrad , värmeåtervinning, % | [7 empty] | Instruktion och hänvisning till definition som tar hänsyn till avfrostning behövs. Årsverkningsgrad.
Drifttider för ventilation
Värme och kyla: | Zon | Zon | Zon | Zon | Zon | Zon
SCOP värme
SCOP varmvatten
SCOP kylmaskin
VVC: | Zon | Zon | Zon | Zon | Zon | Zon
Rörlängd, m
Isolerklass, VVC-isolering
Övrigt: | Zon | Zon | Zon | Zon | Zon | Zon
Note on B49: För bostäder som följer brukarindata i BEN, räcker det med att redovisa under rubriken Solskydd, och för en beräkningszon (alternativt görs olika blanketter).
Note on C29: Värdet kopieras till start-sidan.
Note on C31: Fyll i projekterat värde.
Note on D17: Detta resultat används som byggnaden omslutningsarea, Aom, t.ex. vid beräkning av formfaktor nedan.
Note on F29: Värdet kopieras till start-sidan.
Note on G17: Detta resultat används som byggnaden omslutningsarea, Aom, t.ex. vid beräkning av formfaktor nedan.
Note on H31: Fyll i uppmätt värde.
Indatablanketter för energiberäkning enligt BEN – upprepat ifyllande med utförda ändringar inför slutbesked.
Anvisning för klimatskärmsdata
Redovisa konstruktionsdelars areor och U-värden samt köldbryggors värden för beräkning av Um, enligt formel i BBR kap 9. Observera att ”overall internal” mått gäller för areor på resp. byggnadsdel, samt karmyttermått för fönster och dörrars U-värde.
Relevanta rader och rutor fylls i. Fyll endast i vita rutor. Grå rutor beräknas.
Anvisning
Indatablanketter för energiberäkning enligt BEN – upprepat ifyllande med utförda ändringar inför slutbesked. Enklare blankett kan användas för bostäder. Enligt BBR ska installationer för värme och kyla utformas så att effektbehovet begränsas och energin används effektivt. Byggnaden bör vad avser reglering av tillförsel av värme, kyla och ventilation delas in i zoner bl. a med hänsyn till användning, orientering och planlösning. Allmänt råd finns också om specifik fläkteleffekt (SFP).

## UHM
Sammanställning och beräkning av Upphandlingsmyndighetens krav
Rad nr | Nettovärmeenergi (UHM 1A), kWh/m2Atemp | Beräknat inför startbesked | Uppdaterat inför byggstart | Uppdaterad relationshandling (inför slutbesked) | Verifierat genom mätning | Rad nr | Nettovärmeenergi (UHM 1A), kWh/m2Atemp | Beräknat inför startbesked | Uppdaterat inför byggstart | Uppdaterad relationshandling (inför slutbesked) | Verifierat genom mätning
|  | kWh/m2Atemp | kWh/m2Atemp | kWh/m2Atemp | kWh/m2Atemp |  |  | kWh/m2Atemp | kWh/m2Atemp | kWh/m2Atemp | kWh/m2Atemp
1 | Värme levererad av fjärrvärme eller annat nät. | 0 | 0 | 0 | 16.7967 | 1 | Värme levererad av fjärrvärme eller annat nät. | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Värme levererad av värmepumpar. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Värme levererad av värmepumpar. | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Värme levererad av annan uppvärmning (som ej anges nedan). | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Värme levererad av annan uppvärmning (som ej anges nedan). | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Värme levererad av lokalt producerad /gratis energi (solvärme m.m.). | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Värme levererad av lokalt producerad /gratis energi (solvärme m.m.). | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Värme från komfortgolvvärme, handdukstork, etc. med el. | 0 | 0 | 0 |  | 5 | Värme från komfortgolvvärme, handdukstork, etc. med el. | 0 | 0 | 0
6 | Vädringspåslag | 0 | 0 | 0 |  | 6 | Vädringspåslag | 0 | 0 | 0
7 | Övergripande säkerhetsmarginal enligt BEN. | 0 | 0 | 0 |  | 7 | Övergripande säkerhetsmarginal enligt BEN. | 0 | 0 | 0
| Av summerad nettovärme ovan, ange vad som utgör: | [5 empty] | Av summerad nettovärme ovan, ange vad som utgör:
8 | ….varav VVC-förluster (totala) och stilleståndsförluster | 0 | 0 | 0 | 2.2747 | 8 | ….varav VVC-förluster (totala) och stilleståndsförluster | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
9 | ….varav distributionsförlust för värme | 0 | 0 | 0 |  | 9 | ….varav distributionsförlust för värme | 0 | 0 | 0
10 | Summa nettovärmeenergi enligt UHM 1A | 0 | 0 | 0 | 16.7967 | 10 | Summa nettovärmeenergi enligt UHM 1A | 0 | 0 | 0 | 0
Rad nr | Byggnadens energianvändning (UHM 1B), kWh/m2 Atemp | Beräknat inför startbesked | Uppdaterat inför byggstart | Uppdaterad relationshandling (inför slutbesked) | Verifierat genom mätning
|  | kWh/m2Atemp | kWh/m2Atemp | kWh/m2Atemp | kWh/m2Atemp
12 | Nettovärmeenergi (UHM 1A, rad 10) | 0 | 0 | 0 | 16.7967
13 | Fjärrvärme eller bränslen för normal användning av tappvarmvatten. | 0 | 0 | 0 | 22.5
14 | EL (till värmepump eller annat) för tappvarmvatten. Alternativt se rad 16. | 0 | 0 | 0 | 0
15 | EL (till värmepump eller annat) för uppvärmning. Alternativt se rad 16. | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Alternativ till rad 14 och 15. EL (till värmepump eller annat) för uppvärmning och tappvarmvatten. |  |  |  | 0
17 | EL till fastighetsenergi. | 0 | 0 | 0 | 4.3934
18 | EL till komfortkyla (om ej inräknast i fastighetsenergi). | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Fjärrkyla till komfortkyla. | 0 | 0 | 0 | 0
20 | El- och värmeproduktion från solceller, solvärme m.m. | 0 | 0 | 0 | 0
| Summa byggnadens energianvändning enligt UHM 1B | 0 | 0 | 0 | 43.6901
I summerad el för fastighetsenergi (rad 17), ange vad som utgör:
21 | ...varav el till VVC | 0 | 0 | 0 | 0
22 | ...varav el till FTX
23 | ….varav el till "fast" fastighetsbelysning
24 | …varav el till hissar (inklusive fast belysning)
25 | …varav el till garage (inklusive fast belysning)
26 | … varav el till värme i hängrännor, stuprör, bjälklagskanter
Ange även vad som utgör:
27 | el till tvättstuga i byggnad (exklusive fast belysning)
28 | el till värme av gångvägar och trottoarer utanför byggnad
29 | el till gårdshus, fristående garage och fristående tvättstuga
30 | el till belysning av tomtmark och gårdar
31 | el till elbilsladdare, motorvärmare eller liknande
Note on C3: I nettovärmeenergi ingår inte tappvarmvatten. Däremot ingår VVC-förluster, stilleståndsförluster och distributionsförluster. Vid fler än en energibärare för värme: Tänk på att inte ta med förlusterna fler gånger. Resultat i kolumnerna D, E och F kommer från fliken B1. Resultat beräkning. Mätresultat kommer från fliken C2. Inmatning och verifiering. Atemp-area måste fyllas i (flik A), samt relevanta vita rutor på denna flik.
Note on C5: Rad 1 ska EJ inkludera värme för tappvarmvatten men INKLUSIVE VVC-förluster (totala) och stilleståndsförlust (rad 8).
Note on C6: Rad 2 ska EJ inkludera värme för tappvarmvatten men INKLUSIVE VVC-förluster (totala) och stilleståndsförlust (rad 8). Värmefaktor SCOP för VP måste fyllas i (flik C2 cell W6).
Note on C7: Rad 3 ska EJ inkludera värme för tappvarmvatten men INKLUSIVE VVC-förluster (totala) och stilleståndsförlust (rad 8).
Note on C8: Rad 4 ska EJ inkludera värme för tappvarmvatten men INKLUSIVE VVC-förluster (totala) och stilleståndsförlust (rad 8).
Note on C9: Elvärme som ska inräknas, även om det debiteras hushållsel/verksamhetsel.
Note on C11: Utöver vad som ingår i vädring och förluster ovan.
Note on C18: Resultat från UHM 1A, flikarna B1 och C2 samt Atemp-area från flik A.
Note on C20: OBS! Värme levererad av värmepumpar (rad 2) är avräknat.
Note on C21: Exklusive VVC- och stilleståndsförluster.
Note on C22: Från denna rad (14) ska VVC-förluster och stilleståndsförluster (från rad 8) avräknas.
Note on C23: INKLUSIVE VVC-förluster och stilleståndsförluster (från rad 8).
Note on C24: El till VVC-förluster och stilleståndsförluster (rad 8) ska ingå.
Note on C25: El som upptas på rad 14-16 samt 27-31 ska inte ingå.
Note on C28: Producerad förnybar energi på fastigheten och tillgodogjord för byggnadens energianvändning, (exkl. exporterad).
Note on C31: Poster som ingår i energianvändningen.
Note on C32: Beräknade värden matas in på flik B1, och uppmätta värden matas in på flik C2.
Note on C38: Poster som inte ska ingå i energianvändning. Kan dras av om storleken är känd.
Note on C39: Bör flyttas till hushållsel.
Note on D3: Inför färdigställande av programhandling eller systemhandling men före det att upphandling av systemlösningar som påverkar värme- och energianvänding sker (klimatskärm, installationer m.m.).
Note on E3: Inför färdigställande av bygghandling.
Note on G6: Observera att värmefaktorer för VP behöver fyllas i på flik C2, cell W6 och ev. W7.
Note on G9: Resultat från separat mätning om sådan finns.
Note on G21: Normaliserat värde med hänsyn till värmefaktorer/verkningsgrader avloppsåtervinning och solbidrag.
Note on G22: Normaliserat värde med hänsyn till värmefaktorer/verkningsgrader avloppsåtervinning och solbidrag.
UHM 1A: Byggnadens nettovärmeenergi
Byggnadens nettovärmeenergi över ett normalår är en delmängd av byggnadens energianvändning (se nedan). Byggnadens nettovärmeenergi definieras här som den energi i form av värme (kWh) som byggnaden behöver för uppvärmning till definierad normal rumstemperatur. Till nettovärmeenergin räknas också värmeenergi som alstras inom fastighetsgränsen och som tillförs byggnaden, så som solvärme, bidrag till uppvärmningen från solceller får inte heller avräknas. Till nettovärmeenergin räknas också förluster, genom vädring och i alla ledningssystem och undercentraler, som byggnaden inte tillgodogör sig som uppvärmning. Då värmepump används så avses med värmeenergi, den energi i form av värme som värmepumpen levererar till värmedistributionssystemet (eller inomhusluften), efter avdrag för tappvarmvatten (om tappvarmvattnet ingår i samma system), samt i övrigt enligt definitionen av byggnadens nettovärmeenergi. Förvärmning av uteluftsflöde (tilluft) ska räknas till nettovärmeenergin. Om golvvärme, handdukstork eller annan apparat för uppvärmning installeras, inräknas även den värmeenergin. Uppvärmning av tappvarmvatten räknas inte in. (Byggnadens nettovärmeenergi avgränsas alltså inte på samma sätt som BBR:s energi för uppvärmning.) Förutsättningar i övrigt följer gällande BBR. (BBR: Boverkets byggregler 2011:6 – föreskrifter och allmänna råd, till och med ändringsförfattnings BFS 2020:4 – BBR29. Och senare versioner.) För normalisering (”normalår”) se textrutan Beräkning och verifiering av UHM 1A: Byggnadens nettovärmeenergi och UHM 1B: Byggnadens energianvändning
.
Upphandlingsmyndighetens kriterier: 11375 Krav på byggnadens värme- och energianvändning – krav att använda i upphandling för tidiga skeden eller 11374 Krav på byggnadens värme- och energianvändning – krav att använda vid upphandling av projektering och totalentreprenad. Se www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier
UHM 1B: Byggnadens energianvändning Byggnadens energianvändning över ett normalår definieras här som all den energi som levereras för byggnadens nettovärmeenergi och energi för tappvarmvatten samt byggnadens fastighetsenergi.
Fjärrkyla (kWh) och el för att alstra kyla ska inräknas in byggnadens energianvändning.
Egenproducerad energi så som el från solceller eller solvärme, för tappvarmvatten eller för byggnadens fastighetsenergi ska räknas in i byggnadens energianvändning. I byggnadens energianvändning ingår byggnadens nettovärmeenergi (se UHM 1A) som en delmängd. Verksamheters och brukares/boendes energianvändning räknas ej in.
Med byggnadens energianvändning avses inte primärenergitalet. För normalisering (”normalår”) se textrutan Beräkning och verifiering av UHM 1A: Byggnadens nettovärmeenergi och UHM 1B: Byggnadens energianvändning
.
För begränsning av installerad maximal el-effekt så gäller i övrigt Boverkets byggregler.
Upphandlingsmyndighetens kriterier: (se rutan ovan)
Beräkning och verifiering av UHM 1A: Byggnadens nettovärmeenergi och UHM 1B: Byggnadens energianvändning
Beräkningar för en ännu ej uppförd byggnad ska visas genom beräkningar baserade på gällande handlingar.
Beräkningar för en uppförd byggnad ska baseras faktiska värden från mätningar av byggnaden i drift samt korrigeras till normalår och normalt brukande (normalisering). Indata avseende normalisering ska så långt rimligt baseras faktiska värden från mätningar. Metod för normalårskorrigering och val av vilka klimatdatafiler som ska användas ska preciseras i samråd och ska noteras i kontraktet. I händelse av att det inte har preciserats så gäller graddagsmetoden och klimatdatafiler (Sveby - SMHI 1981–2010) enligt Sveby:s Energiavtal 21.
Beräkningar ska ske enligt beräkningsmetoder i SS-EN ISO 52016–1:2017 Byggnaders energiprestanda - Bygg-och byggnadselement - Energibehov för uppvärmning och kylning, innetemperaturer och sensibel och latent huvudbelastning - Del 1. Beräkningar kan också ske enligt annan likvärdig metod eller med validerade dynamiska simuleringsprogram.
Energiberäkning ska i övrigt beakta, bland annat: Teknikutrymmens, schakts, kanalers och installationers placering i byggnaden. Förluster ska beräknas utifrån schaktens och kanalers längd och isolerdata, schablondata får inte användas. Varmvattencirkulationens (VVC) förluster ska beräknas utifrån VVC-längd och ledningens isolerdata, schablondata får inte användas. Påverkan från spiskåpors utformning och systeminkoppling, fönstervädring, stilleståndsförluster i undercentral och reglerförluster i värmesystemet ska beräknas. Köldbryggor, exempelvis vid fönster, ska beräknas. Hushållsel och verksamhetsenergi ingår inte i kravet men de påverkar energianvändning för uppvärmning och komfortkyla. Hushållsel och verksamhetsenergi ska därför inkluderas i energibalansberäkningen. Beräkningen ska beakta fuktbelastningens påverkan på energibalansen – även avseende fukt från användning av tvätt- och torkmaskiner i lägenheter.
I övrigt ska indata väljas enligt BEN2 (Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (2016:12) om fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår).
Alla väsentliga indata med källor ska finnas redovisade i energiberäkningen. Värmebehov för tappvarmvattenanvändning ska ingå med schablon enligt BEN2.
Där inga andra krav eller beräkningsmetoder är specificerade i upphandlingsdokumenten gäller BBR och BEN2.
Primärenergitalet (PET) ska beräknas enligt gällande BBR. Observera att det dock är UHM1A och UHM1B som utgör beställarens krav.
Beräkningarna ska utgå från en mellan projekteringsdisciplinerna fullt samordnad projekteringshandling. Om det sker förändringar av systemspecifikationen i samband med entreprenörens upphandling av berörda system så ska den upphandlade lösningen vara utgångspunkt för kontrollberäkningen. Det åligger entreprenören att informera beställaren om sådana eventuella förändringar.
Uppdaterad energiberäkning för byggnadens nettovärmeenergi och byggnadens energianvändning ska lämnas till beställaren tillsammans med gällande handlingar. Resultat av energiberäkningar ska sammanfattas och redovisas i beställarens redovisningsmall – Energihjälpen. En uppdaterad energiberäkning och uppdaterad och ifylld redovisningsmall ska redovisas för beställaren innan byggstart kan godkännas samt innan slutbesked kan ges.

## VFT
| Beräkning och uppföljning av värmeförlusttal (VFT), enligt UHM och FEBY | [7 empty] | Uppföljning av VFT med mätning av energisignatur
Projektspecifika anteckningar
Indata till värmeförlusttal | Beräknat inför startbesked | Beräknat inför byggstart | Beräknat inför slutbesked
Um-värde | 0 |  | 0 | W/m2K
Area, Atemp | 3851 |  | 3851 | m2
Omslutningsarea, Aom | 0 |  | 0 | m2
DVUT, ange | -13 | -13 | -13 | C
FTX-verkningsgrad |  |  |  | %
Genomsnittligt hygieniskt ventilationsflöde, qm (qvent) |  |  |  | l/s |  |  | #VALUE!
Tilluftsflöde |  |  |  | l/s
Frånluftsflöde |  |  |  | l/s |  | Uppmätt värmeförlusttal |  |  | Period nr | Mätperiod | Utetemperatur | Värmeenergi | Timmedeleffekt
q50 | 0 |  | 0 | l/sm2 |  |  | #VALUE! | W/m2Atemp |  | längd, h | °C | kWh/mätperiod | Wh/h
Vindskyddskoefficient e | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
Vindskyddskoefficient f | [8 empty] | 2 |  |  |  | 0
Läckluftflöde, qläck | 0 | 0 | 0 | l/s |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 0
Värmeförlustkoefficient, HT | 0 | 0 | 0 | W/K |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 0
Vämeförlusttal | 0 | 0 | 0 | W/m2Atemp |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 0
[9 empty] | 6 |  |  |  | 0
[9 empty] | 7 |  |  |  | 0
[9 empty] | 8 |  |  |  | 0
Enligt UHM och FEBY 18: | [8 empty] | 9 |  |  |  | 0
[9 empty] | 10 |  |  |  | 0
[9 empty] | 11 |  |  |  | 0
[9 empty] | 12 |  |  |  | 0
[9 empty] | 13 |  |  |  | 0
[9 empty] | 14 |  |  |  | 0
[9 empty] | 15 |  |  |  | 0
[9 empty] | 16 |  |  |  | 0
[9 empty] | 17 |  |  |  | 0
[9 empty] | 18 |  |  |  | 0
[9 empty] | 19 |  |  |  | 0
[9 empty] | 20 |  |  |  | 0
[9 empty] | 21 |  |  |  | 0
[9 empty] | 22 |  |  |  | 0
[9 empty] | 23 |  |  |  | 0
[9 empty] | 24 |  |  |  | 0
[9 empty] | 25 |  |  |  | 0
[9 empty] | 26 |  |  |  | 0
[9 empty] | 27 |  |  |  | 0
[9 empty] | 28 |  |  |  | 0
[9 empty] | 29 |  |  |  | 0
[9 empty] | 30 |  |  |  | 0
[9 empty] | 31 |  |  |  | 0
[9 empty] | 32 |  |  |  | 0
[9 empty] | 33 |  |  |  | 0
[9 empty] | 34 |  |  |  | 0
[9 empty] | 35 |  |  |  | 0
[9 empty] | 36 |  |  |  | 0
[9 empty] | 37 |  |  |  | 0
[9 empty] | 38 |  |  |  | 0
[9 empty] | 39 |  |  |  | 0
[9 empty] | 40 |  |  |  | 0
[9 empty] | 41 |  |  |  | 0
[9 empty] | 42 |  |  |  | 0
[9 empty] | 43 |  |  |  | 0
[9 empty] | 44 |  |  |  | 0
[9 empty] | 45 |  |  |  | 0
[9 empty] | 46 |  |  |  | 0
[9 empty] | 47 |  |  |  | 0
[9 empty] | 48 |  |  |  | 0
[9 empty] | 49 |  |  |  | 0
[9 empty] | 50 |  |  |  | 0
[9 empty] | 51 |  |  |  | 0
[9 empty] | 52 |  |  |  | 0
Note on B9: Ange temperaturverkningsgrad vid balanserade flöden. Ett avdrag på 3 %-enehter görs sedan i beräkningen (för avfrostning, nedsmutsning, obalans m.m.).
Note on B10: Skriv in luftflöde motsvarande 0,35 l/sm2Atemp.
Note on B11: Behöver nedast anges vid obalans i luftflöden.
Note on B12: Behöver nedast anges vid obalans i luftflöden.
Note on B13: Luftflöde vid 50 Pa tryckskillnad. Värden från flik B2.
Note on B14: Fyll i värden från tabell 1 nedan.
Note on B15: Fyll i värden från tabell 1 nedan.
Note on B16: Beräkning enligt formel nedan.
Note on B17: Beräkning enligt formel nedan.
Note on D4: Fyll i uppdaterade värden, om sådana finns. Om inga ändringar, fyll i samma värden som kolumn C.
Note on E4: Alternativt relationshandling.
Note on M13: Minst sex mätperioder på minst en vecka med olika utetemperatur (enligt SS 24300-1).
Note on N13: Periodlängd ska vara minst en vecka.
Note on O13: Medeltemperatur under mätperioden.
Note on P13: Uppvärmningsenergi exkl. tappvarmvatten för mätperiioden.
Note on Q13: Omräkning av värme per mätperiod till värme per timme.
Anvisning för värmeförlusttal
Fyll endast i vita rutor. Grå rutor beräknas.
Alla vita rutor i kolumnerna C, D och E behöver fyllas i för en korrekt beräkning av VFT (förutom rad 11 och 12 om till- och frånluftsflödena är i balans).
Um mm. fylls i under fliken B2. Indata beräkning.
VFT: Defintion och beräkningsanvisning för värmeförlusttal finns under Upphandlings-myndighetens kriterium" 1120 Byggnadens maximala värmeförlusttal - Krav vid upphandling efter att systemhandlingar är framtagna" eller kriterium " 11221 Byggnadens maximala värmeförlusttal - Krav vid upphandling inför projekteringsskedet"
Defintion och beräkningsanvisning på webb:
https://kriteriedatabas.upphandlingsmyndigheten.se/system/data/files/10/7349/Bilaga%20ber%C3%A4kningsanvisningar%20f%C3%B6r%20kravet%20p%C3%A5%20byggnadens%20v%C3%A4rmef%C3%B6rlusttal%20vid%20DVUT.pdf

## C1. Resultat mätning
Sammanställning av mätresultat med och utan korrigering från flikarna C2 och C3
| Byggnad, adress: | #REF! | Värmesystem: |  |  |  | Bränsle 1 |  |  | Bränsle 2
| Byggherre: | #REF! |  |  |  |  | Källa 1 |  |  | Källa 2
| Riksbyggnadsnyckel: | #REF! | Övrig värme:
| Atemp: | #REF! | [8 empty] | Solfångare |  | m2
|  |  | Tappvarmvatten: |  |  |  | Bränsle 1 |  |  | Bränsle 2
[7 empty] | Källa 1 |  |  | Källa 2
[5 empty] | Energisnåla armaturer, J/N: |  | j
| Elvärmd byggnad, J/N: | j | Kylsystem: | [7 empty] | Solceller |  | m2
| Installerad eleffekt för värme och varmvatten: |  | Ventilation:
Datum:
År 1 | Beräknad enl. relations-handling | Uppmätt/ levererad | Normaliserad med schablon | Normaliserad med upprepad energiberäk-ning | Beräknad enl. relations-handling | Uppmätt/ levererad | Normaliserad med schablon | Normaliserad med upprepad energiberäk-ning | Anm.
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh/m2 Atemp | kWh/m2 Atemp | kWh/m2 Atemp | kWh/m2 Atemp
Värme exkl. tappvarmvatten och VVC | 0 | 92013 | 64684.0097 | 0 | 0 | 23.8933 | 16.7967 | 0
Tappvarmvatten | 0 | 40284 | 86647.5 | 0 | 0 | 10.4607 | 22.5 | 0
VVC-förluster | 0 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 2.2747 | 2.2747 | 0
Elkomfortkyla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fjärrkomfortkyla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Driftel exkl. värme och kyla | 0 | 16919.15 | 16919.15 | 0 | 0 | 4.3934 | 4.3934 | 0
Verksamhetsenergi/hushållsenergi | 0 | 69199.97 |  |  | 0 | 17.9694 | [7 empty] | Pellets | Borrhål
Frikyla |  | 0 |  |  | 0 | 0
Egenproducerad el |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | El | Ytjord
Solvärme |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | Utveckling? |  | Gas | Sjö
Specifik energianvändning | 0 | 157976.15 | 177010.6597 | 0 | 0 | 41.0221 | 45.9649 | 0 |  |  |  | Dela upp per energibärare? |  | Ved | Uteluft
[14 empty] | Olja | Frånluft
År 2 | Beräknad enl. relations-handling | Uppmätt/ levererad | Normaliserad med schablon | Normaliserad med upprepad energiberäk-ning | Beräknad enl. relations-handling | Uppmätt/ levererad | Normaliserad med schablon | Normaliserad med upprepad energiberäk-ning | Anm. | [5 empty] | Verksamhetsenergi
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh/m2 Atemp | kWh/m2 Atemp | kWh/m2 Atemp | kWh/m2 Atemp
Värme exkl. tappvarmvatten och VVC | 0 | 78212 | 77806.7115 | 0 | 0 | 20.3095 | 20.2043 | 0
Tappvarmvatten | 0 | 42657 | 86647.5 | 0 | 0 | 11.0769 | 22.5 | 0
VVC-förluster | 0 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 2.2747 | 2.2747 | 0
Elkomfortkyla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fjärrkomfortkyla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Driftel exkl. värme och kyla | 0 | 13634.78 | 13634.78 | 0 | 0 | 3.5406 | 3.5406 | 0
0
0
0
Verksamhetsenergi/hushållsenergi | 0 | 70090.87 |  |  | 0 | 18.2007
Frikyla |  | 0 |  |  | 0 | 0
Egenproducerad el |  | 100468.94 |  |  | 0 | 26.0891
Solvärme |  | 0 |  |  | 0 | 0
Specifik energianvändning | 0 | 143263.78 | 186848.9915 | 0 | 0 | 37.2017 | 48.5196 | 0
År 3 | Beräknad enl. relations-handling | Uppmätt/ levererad | Normaliserad med schablon | Normaliserad med upprepad energiberäk-ning | Beräknad enl. relations-handling | Uppmätt/ levererad | Normaliserad med schablon | Normaliserad med upprepad energiberäk-ning | Anm.
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh/m2 Atemp | kWh/m2 Atemp | kWh/m2 Atemp | kWh/m2 Atemp
Värme exkl. tappvarmvatten och VVC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tappvarmvatten | 0 | 0 | 86647.5 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0
VVC-förluster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elkomfortkyla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fjärrkomfortkyla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Driftel exkl. värme och kyla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
0
Verksamhetsenergi/hushållsenergi | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Frikyla |  | 0 |  |  | 0 | 0
Egenproducerad el |  | 0 |  |  | 0 | 0
Solvärme |  | 0 |  |  | 0 | 0
Specifik energianvändning | 0 | 0 | 86647.5 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0
Note on B31: Byggnadens fastighetsenergi enligt BBR
Note on B35: Energi till verksamhet eller hushåll som inte inräknas i BBR-kravet.
Note on B36: Ingår inte i energiprestanda.
Note on B37: Ingår inte i energiprestanda.
Note on B38: Ingår inte i energiprestanda.
Note on B39: Specifik energianvändning enligt BBR
Note on B48: Byggnadens fastighetsenergi enligt BBR.
Note on B52: Energi till verksamhet eller hushåll som inte inräknas i BBR-kravet.
Note on B53: Ingår inte i energiprestanda.
Note on B54: Ingår inte i energiprestanda.
Note on B55: Ingår inte i energiprestanda.
Note on B56: Specifik energianvändning enligt BBR
Note on B65: Byggnadens fastighetsenergi enligt BBR.
Note on B69: Energi till verksamhet eller hushåll som inte inräknas i BBR-kravet.
Note on B70: Ingår inte i energiprestanda.
Note on B71: Ingår inte i energiprestanda.
Note on B72: Ingår inte i energiprestanda.
Note on B73: Specifik energianvändning enligt BBR
Note on E4: Flera bockar kan sättas på varje systemdel.
Note on E8: Hushålls- eller verksamhetsenergi som ska återföras till uppvärmning.
Anvisningar
På denna sida sammanfattas beräknade, uppmätta och korrigerade värden från övriga flikar. Bladet kan användas för 3 år.
Beräknade värden fylls i på fliken B1, förutom beräknad frikyla, egenproducerad el och solvärme (inkl. ev. avloppsvärmeväxlare), som om relevant kan fyllas i kolumn C.
Förtydliganden kan göras i anmärkningsfälten.

## PETberäkning
Primärenergitalsberäkning från beräknings- och mätresultat |  |  |  |  | Fliken kan nog döljas senare.
| Inför startbesked | Inför slutbesked
Elvärmd byggnad J/N | N | N
Atemp | 3851 | 3851
Fgeo | 0.9
| Beräknat inför startbesked | Beräknat inför slutbesked | Verifierat genom mätning år 1 | Verifierat genom mätning år 2 | Verifierat genom mätning år 3 |  |  |  | Beräknat inför startbesked | Beräknat inför slutbesked | Verifierat genom mätning år 1 | Verifierat genom mätning år 2 | Verifierat genom mätning år 3 |  | Viktningsfaktorer, VFi (PEi)
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh |  |  | Primärenergital (BBR29, viktat): | 0 | 0 | 38.3146 | 39.4298 | 0 | kWh/m2Atempår |  | BBR 25 | BBR 29
Uppvärmning, el | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Varav: | Uppvärmning | 0 | 0 | 13.0641 | 15.7144 | 0 |  | El | 1.6 | 1.8
Uppvärmning, fjv | 0 | 0 | 64684.0097 | 77806.7115 | 0 |  |  | VVC | 0 | 0 | 1.5923 | 1.5923 | 0 |  | Fjärrvärme | 1 | 0.7
Uppvärmning, bio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Tappvv | 0 | 0 | 15.75 | 15.75 | 0 |  | Fjärrkyla | 1 | 0.6
Uppvärmning, olja & gas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Komfortkyla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Biobränsle | 1 | 0.6
VVC, el | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Fastighetsenergi | 0 | 0 | 7.9082 | 6.373 | 0 |  | Olja & gas | 1 | 1.8
VVC, fjv | 0 | 0 | 8760 | 8760 | 0
VVC, bio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Primärenergital (BBR25, viktat): | 0 | 0 | 50.4672 | 52.8889 | 0 | kWh/m2Atempår
VVC, olja & gas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Varav: | Uppvärmning | 0 | 0 | 18.663 | 22.4492 | 0
Tappvv, el | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Funkar för en energibärare, fixa om fler. |  | VVC | 0 | 0 | 2.2747 | 2.2747 | 0
Tappvv, fjv | 0 | 0 | 86647.5 | 86647.5 | 0 |  |  | Tappvv | 0 | 0 | 22.5 | 22.5 | 0
Tappvv, bio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Komfortkyla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tappvv, olja & gas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Fastighetsenergi | 0 | 0 | 7.0295 | 5.6649 | 0
Komfortkyla, el | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Komfortkyla, fjk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Specifik energianvändning (oviktad): | 0 | 0 | 45.9649 | 48.5196 | 0 | kWh/m2Atempår
Komfortkyla, fjv | 0 | 0 |  |  |  |  | Varav: | Uppvärmning | 0 | 0 | 16.7967 | 20.2043 | 0
Komfortkyla, bio | 0 | 0 | [5 empty] | VVC | 0 | 0 | 2.2747 | 2.2747 | 0
Komfortkyla, olja & gas | 0 | 0 | [5 empty] | Tappvv | 0 | 0 | 22.5 | 22.5 | 0
Fastighetsenergi, el | 0 | 0 | 16919.15 | 13634.78 | 0 |  |  | Komfortkyla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fastighetsenergi, fjv | 0 | 0 | [5 empty] | Fastighetsenergi | 0 | 0 | 4.3934 | 3.5406 | 0
Fastighetsenergi, bio | 0 | 0
Fastighetsenergi, olja & gas | 0 | 0
Summa | 0 | 0 | 177010.6597 | 186848.9915 | 0
Note on C8: Från fliken Resultat beräkning.
Note on D8: Från fliken Resultat beräkning.
Note on E8: Från fliken Inmatning och verifiering.
Note on F8: Från fliken Inmatning och verifiering.
Note on G8: Från fliken Inmatning och verifiering.
Note on J11: VVC räknas till uppvärmning men ska helst inte normalårskorrigeras.
Note on J18: VVC räknas till uppvärmning men ska helst inte normalårskorrigeras.
Note on J25: VVC räknas till uppvärmning men ska helst inte normalårskorrigeras.

## C2. Inmatning och verifiering
[13 empty] | Normaliseringsunderlag för innetemperatur och hushålls-/verksamhetsenergi | [15 empty] | Normalisering av energi för tappvarmvatten | [5 empty] | Verkningsgrader TVV enligt BEN2
|  |  |  | Inmatningssida för mätvärden och beräknade värden | [9 empty] | Indatavärden |  | Enhet | Beräknad brukarindata | Uppmätt brukarindata | Avvikelse brukarindata | [10 empty] | TVV vid normalt brukande | Med korrigering för energisnåla armaturer | Tillgodoräk-nad solvärme eller avloppsvärme-växlare | Normalt tappvarm-vatten med korrigering för verkningsgrad m.m. | Uppmätt tappvarm-vatten
[13 empty] | År 1 | Innetemperatur, vinter |  | °C | 21 | 22.1 | 1.1 |  | Andel bostad | 100 | %
|  | ByggnadsID: | Test 1 | [5 empty] | Projektspecifika anteckningar |  |  |  |  | Verksamhets-/Hushållsenergi |  | kWh/m2Atemp | 30 | 18 | -12 |  | Atemp | 3851 | m2 | [6 empty] | kWh/m2Atemp | kWh/m2Atemp | kWh/m2Atemp | kWh/m2Atemp | kWh/m2Atemp
|  |  |  | Startmånad för mätning: | 230101 |  | Värme: | [5 empty] | År 2 | Innetemperatur, vinter |  | °C |  |  | 0 |  | Energieff. blandare | J | J/N | [5 empty] | År 1 | 25 | 22.5 | 0 | 22.5 | 10.4607
|  |  |  | Metod för klimatkorrigering värme: |  |  | Tappvarmvatten: | VVC-förluster extrapoelerad från sommarnatt. | [5 empty] | Verksamhets-/Hushållsenergi |  | kWh/m2Atemp |  |  | 0 |  | SCOP värme | 1 | [6 empty] | År 2 | 25 | 22.5 | 0 | 22.5 | 11.0769
|  |  |  | Ort för klimatkorrigering: | Uddevalla |  | El: | Bara "BBR-el" som köpt el |  |  |  |  | År 3 | Innetemperatur, vinter |  | °C |  |  | 0 |  | SCOP TVV | 1 | [6 empty] | År 3 | 25 | 22.5 | 0 | 22.5 | 0
|  |  |  | Metod för klimatkorrigering kyla: |  |  | Komfortkyla: | [6 empty] | Verksamhets-/Hushållsenergi |  | kWh/m2Atemp |  |  | 0
| Debiteringsmätare per energibärare |  |  |  |  | VP | Korrigering för BBR-avgränsning per energibärare |  |  |  |  | Uppmätta VVC-förluster per energibärare |  |  |  | Uppmätt tappvarmvatten per energibärare | [5 empty] | Uppvärmning per energibärare |  |  |  | Brukar- och klimatnormalisering uppvärmning |  |  |  | Jämför uppmätt och ber. uppv. |  |  | Normalisering TVV |  | Uppmätt el |  | Jfr |  |  | Uppmätt kyla |  |  |  |  | Jfr | Jfr | Jfr | Jfr
Mätvärden: |  | Solel avdragen |  |  |  | BVP inkl tvv | [11 empty] | BVP |  |  |  |  | BVP | [6 empty] | inkl vvc | inkl vvc
| Köpt fjärrvärme | Köpt el | Köpt fjärrkyla | Köpt biobränsle | Köpt fossil olja och gas | El till värmepump | Korrigering BBR-avgränsn. fjärrvärme | Korrigering BBR-avgränsn. el | Korrigering BBR-avgränsn. fjärrkyla | Korrigering BBR-avgränsn. biobränsle | Korrigering BBR-avgränsn. olja och gas | VVC-förluster fjärrvärme | VVC-förluster el | VVC-förluster biobränsle | VVC-förluster olja och gas | Tappvarm-vatten-användn. från volymmät-ning | Tappvarm-vatten fjärrvärme | Tappvarm-vatten el | Tappvarm-vatten biobränsle | Tappvarm-vatten olja och gas | Tappvarm-vatten återvinning och solbidrag | Uppvärm-ning fjärrvärme | Uppvärm-ning el | Uppvärm-ning biobränsle | Uppvärm-ning olja och gas | Summa uppvärm-ning | Korrigering till normal inne-temperatur | Korrigering till normal hushållsel/ verksamhets-el | Värme- divisor | Normaliserad uppvärmning | Beräknad uppvärmning per månad (exkl VVC) | Solvärme till upp-värmning | Korrigering BBR-avgränsning | Summa uppmätt tappvarm-vatten | Korr för BBR-avgränsning | Fastighetsel | Beräknad fastighetsel | Egen-producerad el | Verksamhetsel/Hushållsel | Köpt elkyla | Process-elkyla | Komfortkyla fjärrkyla | Komfortkyla elkyla | Kyla-divisor | Korrigerad och norma-liserad komfortkyla fjärrkyla | Korrigerad och norma-liserad komfortkyla elkyla | Beräknad komfortkyla fjärrkyla | Beräknad komfortkyla elkyla | Frikyla
Månad nr | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | m3 | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh |  | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh |  | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh
1 | 20862 | 2884.1 | [9 empty] | 730 |  |  |  |  | 3614 | 0 |  |  |  | 16518 | 0 | 0 | 0 | 16518 | -908.49 | -2658.7726 | 0.89876 | 14409.5732 |  |  |  | 3614 |  | 2884.1 |  |  | 6251.63 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | 18020 | 2054.44 | [9 empty] | 730 |  |  |  |  | 3745 | 0 |  |  |  | 13545 | 0 | 0 | 0 | 13545 | -744.975 | -2658.7726 | 0.90831 | 11164.9449 |  |  |  | 3745 |  | 2054.44 |  |  | 5372.63 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | 18638 | 1496.64 | [9 empty] | 730 |  |  |  |  | 4071.5 | 0 |  |  |  | 13836.5 | 0 | 0 | 0 | 13836.5 | -761.0075 | -2658.7726 | 1.0569 | 9856.1463 |  |  |  | 4071.5 |  | 1496.64 |  |  | 6054.52 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | 10086 | 852.63 | [9 empty] | 730 |  |  |  |  | 3758.5 | 0 |  |  |  | 5597.5 | 0 | 0 | 0 | 5597.5 | -307.8625 | -2658.7726 | 0.99321 | 2648.8631 |  |  |  | 3758.5 |  | 852.63 |  |  | 5575.54 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | 4945 | 951.83 | [9 empty] | 730 |  |  |  |  | 3299 | 0 |  |  |  | 916 | 0 | 0 | 0 | 916 | -50.38 | -2658.7726 | 0.92326 | -1942.1891 |  |  |  | 3299 |  | 951.83 |  |  | 5479.65 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | 2851 | 416.68 | [9 empty] | 730 |  |  |  |  | 2436 | 0 |  |  |  | -315 | 0 | 0 | 0 | -315 | 0 | 0 | 1 | -315 |  |  |  | 2436 |  | 416.68 |  |  | 5312.39 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | 2745 | 680.76 | [9 empty] | 730 |  |  |  |  | 2305 | 0 |  |  |  | -290 | 0 | 0 | 0 | -290 | 0 | 0 | 1 | -290 |  |  |  | 2305 |  | 680.76 |  |  | 5616.3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | 2892 | 609.91 | [9 empty] | 730 |  |  |  |  | 2429 | 0 |  |  |  | -267 | 0 | 0 | 0 | -267 | 0 | 0 | 1 | -267 |  |  |  | 2429 |  | 609.91 |  |  | 5705.13 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | 3118 | 1042.52 | [9 empty] | 730 |  |  |  |  | 2670 | 0 |  |  |  | -282 | 0 | 0 | 0 | -282 | 0 | 0 | 1 | -282 |  |  |  | 2670 |  | 1042.52 |  |  | 5704.43 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | 10931 | 1424.35 | [9 empty] | 730 |  |  |  |  | 3462 | 0 |  |  |  | 6739 | 0 | 0 | 0 | 6739 | -370.645 | -2658.7726 | 1.0343 | 3586.3934 |  |  |  | 3462 |  | 1424.35 |  |  | 5696.38 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | 20555 | 1957.03 | [9 empty] | 730 |  |  |  |  | 4075 | 0 |  |  |  | 15750 | 0 | 0 | 0 | 15750 | -866.25 | -2658.7726 | 1.1069 | 11044.4092 |  |  |  | 4075 |  | 1957.03 |  |  | 5911.39 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | 25414 | 2548.26 | [9 empty] | 730 |  |  |  |  | 4419 | 0 |  |  |  | 20265 | 0 | 0 | 0 | 20265 | -1114.575 | -2658.7726 | 1.0943 | 15069.8687 |  |  |  | 4419 |  | 2548.26 |  |  | 6519.98 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Helår | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0064 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
Summa år 1 | 141057 | 16919.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92013 | 0 | 0 | 0 | 92013 | -5124.185 | -21270.1808 | 1.0064 | 64684.0097 | 0 | 0 | 0 | 40284 | 0 | 16919.15 | 0 | 0 | 69199.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 28901 | 2363.16 | [9 empty] | 730 |  |  |  |  | 4223 |  |  |  |  | 23948 |  | 0 | 0 | 23948 | 0 | 0 | 1.1477 | 20865.5267 |  |  |  | 4223 |  | 2363.16 |  | 378.51 | 6251.63 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | 19359 | 1686.07 | [9 empty] | 730 |  |  |  |  | 4082 |  |  |  |  | 14547 |  | 0 | 0 | 14547 | 0 | 0 | 0.94972 | 15317.2193 |  |  |  | 4082 |  | 1686.07 |  | 1534.17 | 5372.63 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | 16088 | 1173.74 | [9 empty] | 730 |  |  |  |  | 4368 |  |  |  |  | 10990 |  | 0 | 0 | 10990 | 0 | 0 | 0.94352 | 11647.8425 |  |  |  | 4368 |  | 1173.74 |  | 5269.09 | 6054.52 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | 9854 | 970.41 | [9 empty] | 730 |  |  |  |  | 4018 |  |  |  |  | 5106 |  | 0 | 0 | 5106 | 0 | 0 | 1.0518 | 4854.6899 |  |  |  | 4018 |  | 970.41 |  | 11173.42 | 5768.73 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
17 | 4106 | 461.75 | [9 empty] | 730 |  |  |  |  | 3542 |  |  |  |  | -166 |  | 0 | 0 | -166 | 0 | 0 | 0.80008 | -207.4798 |  |  |  | 3542 |  | 461.75 |  | 19346.6 | 5910.16 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 | 3437 | 370.75 | [9 empty] | 730 |  |  |  |  | 2881 |  |  |  |  | -174 |  | 0 | 0 | -174 | 0 | 0 | 1.0003 | -173.9494 |  |  |  | 2881 |  | 370.75 |  | 16817.31 | 5699.55 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
19 | 3162 | 376.22 | [9 empty] | 730 |  |  |  |  | 2624 |  |  |  |  | -192 |  | 0 | 0 | -192 | 0 | 0 | 1 | -192 |  |  |  | 2624 |  | 376.22 |  | 16305.22 | 5682.24 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 | 3047 | 573.77 | [9 empty] | 730 |  |  |  |  | 2499 |  |  |  |  | -182 |  | 0 | 0 | -182 | 0 | 0 | 1 | -182 |  |  |  | 2499 |  | 573.77 |  | 13591.79 | 5701.65 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
21 | 3436 | 784.38 | [9 empty] | 730 |  |  |  |  | 2775 |  |  |  |  | -69 |  | 0 | 0 | -69 | 0 | 0 | 0.99508 | -69.3414 |  |  |  | 2775 |  | 784.38 |  | 9599.05 | 5530.09 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
22 | 5500 | 1259.62 | [9 empty] | 730 |  |  |  |  | 3385 |  |  |  |  | 1385 |  | 0 | 0 | 1385 | 0 | 0 | 0.93889 | 1475.1509 |  |  |  | 3385 |  | 1259.62 |  | 4126.81 | 5715.28 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 | 15176 | 1667.18 | [9 empty] | 730 |  |  |  |  | 3777 |  |  |  |  | 10669 |  | 0 | 0 | 10669 | 0 | 0 | 0.99215 | 10753.3622 |  |  |  | 3777 |  | 1667.18 |  | 1663.54 | 5836.29 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
24 | 17563 | 1947.73 | [9 empty] | 730 |  |  |  |  | 4483 |  |  |  |  | 12350 |  | 0 | 0 | 12350 | 0 | 0 | 0.9003 | 13717.6906 |  |  |  | 4483 |  | 1947.73 |  | 663.43 | 6568.1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Helår | [21 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99046 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
Summa år 2 | 129629 | 13634.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78212 | 0 | 0 | 0 | 78212 | 0 | 0 | 0.99046 | 77806.7115 | 0 | 0 | 0 | 42657 | 0 | 13634.78 | 0 | 100468.94 | 70090.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | [21 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
26 | [21 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
27 | [21 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
28 | [21 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
29 | [21 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
30 | [21 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
31 | [21 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
32 | [21 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
33 | [21 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
34 | [21 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
35 | [21 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
36 | [21 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
Helår | [21 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
Summa år 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Allmänt råd (BEN 2, bostäder)
En icke försumbar påverkan innebär att byggnadens energianvändning för
uppvärmning och komfortkyla har påverkats mer än 3 kWh/m2 och år.
Andelen av hushållsenergin som kommer byggnaden tillgodo som värme
under uppvärmningssäsongen kan antas till 70 procent.
Normal användning av hushållsenergi är 30 kWh/m2 Atemp år och kan an-
vändas som grund för normalisering av uppvärmningsenergi vid avvikande
[25 empty] | användning av hushållsenergi enligt | [5 empty] | där
Ekorr: Korrigering av energi till uppvärmning (kWh/år).
Eh,avv: Positiv eller negativ skillnad mellan uppmätt värde och normal
användning av hushållsenergi (kWh/m2år).
Ih: Andel av hushållsenergin som kommer byggnaden tillgodo som värme.
tuppv: Uppvärmningssäsongens längd (h).
ηuppv: Årsverkningsgrad hos värmekällan för uppvärmning.
(BFS 2017:6).
Note on A10: Använd denna rad för korta förtydliganden av mätningarna. Även fälten ovanför tabellen kan användas. Ange t.ex. mätning med debiteringsmätare (DM) eller undermätare (UM), eller fördelat värde (F). Underlag till fördelat värde ska redovisas. Andra förtydliganden är VM för volymmätning och VVM för värmemängdsmätning eller EM för energimätning.
Note on A25: Om månadsvärden saknas kan helårsvärden matas in på denna rad. Om helårsvärden matas in, så tar dessa över i rad 26 samt i sammanställningen i flik C1.
Note on A39: Om månadsvärden saknas kan helårsvärden matas in på denna rad.
Note on A53: Om månadsvärden saknas kan helårsvärden matas in på denna rad.
Note on B11: Köpt färrvärmei, förutsätter att tappvarmvatten och VVC ingår (dras av i kolumn M och R). Om tvv och VVC inte ingår här behöver de adderas för att komma med. Det som inte ingår kan dras av i kolumn H.
Note on C11: All köpt el till byggnaden. Avdrag och tillägg görs i avsedda kolumner till höger om denna.
Note on D11: Köpt fjärrkyla till byggnaden. Avdrag och tillägg kan göras i avsedda kolumner till höger om denna.
Note on E11: Biobränsle som använts i byggnaden (även gratisved).
Note on F11: Om både fossil olja och fossil gas förekommer får dessa adderas här.
Note on G11: Använd denna kolumn för el till värmepump, som kan göra tappvarmvatten, värme, eller bägge.. Dras av från köpt el.
Note on H11: Vidareleveranser eller annat som inte ska ingå kan dras av här.
Note on I11: Här kan el som inte ingår dras av alternativt el som ska ingå men ligger på annan mätare läggas till (inmatning med minustecken i det senare fallet).
Note on J11: Processfjärrkyla eller vidareleveranser till annan byggnad, om sådana finns. Dras av från fjärrkyla.
Note on K11: Tillägg respektive avdrag för värmeposter som ska respektive inte ska ingå i byggnadens energianvändning enligt BBR:s definition. Exempelvis trottoarvärmeslingor och poolvärme. Aktuella poster och sammanställning ska visas separat.
Note on L11: Tillägg respektive avdrag för värmeposter som ska respektive inte ska ingå i byggnadens energianvändning enligt BBR:s definition. Exempelvis trottoarvärmeslingor och poolvärme. Aktuella poster och sammanställning ska visas separat.
Note on M11: Från momentan mätning eller loggning. Dras av från köpt värme och läggs sedan tillbaka utan att normalårskorrigeras.
Note on N11: Från momentan mätning eller loggning. Dras av från köpt värme och läggs sedan tillbaka utan att normalårskorrigeras.
Note on O11: Från momentan mätning eller loggning. Dras av från köpt värme och läggs sedan tillbaka utan att normalårskorrigeras.
Note on P11: Från momentan mätning eller loggning. Dras av från köpt värme och läggs sedan tillbaka utan att normalårskorrigeras.
Note on Q11: Skriv in volymmätning i m3 i denna kolumn. Räkna sedan ut kWh för aktuell energibärare, t.ex genom att multiplicera med 55, eller mer detaljerad metod.
Note on R2: Sveby/BENs brukarindata eller avsett (projekterat) brukande för lokalbyggnader. Fyll i aktuella rader i denna kolumn.
Note on R11: Beräknat från mätning av tappvarmvattenflöde alt. energimätning. VVC och omvandlingsförluster ska inte ingå här. De ingår i uppvärmning, om inte VVC särredovisas.
Note on S2: Uppmätt indata, eller beräknat från uppmätt indata, i driftsatt byggnad. Fyll i motsvarande rader som i kolumn R.
Note on S11: Beräknat från mätning av tappvarmvattenflöde alt. energimätning. VVC och omvandlingsförluster ska inte ingå här. De ingår i uppvärmning, om inte VVC särredovisas.
Note on T2: Skillnad mellan beräknade/projekterade och uppmätta indatavärden. Innetemperatur vinter, samt verksamhets-/hushållsel, används för schablonkorrigering enligt BEN om indata skrivits in.
Note on T11: Beräknat från mätning av tappvarmvattenflöde alt. energimätning. VVC och omvandlingsförluster ska inte ingå här. De ingår i uppvärmning, om inte VVC särredovisas.
Note on U11: Beräknat från mätning av tappvarmvattenflöde alt. energimätning. VVC och omvandlingsförluster ska inte ingå här. De ingår i uppvärmning, om inte VVC särredovisas.
Note on V6: Används bara för korrigering till normal hushålls-/verksamhetsel i kolumn AC.
Note on V7: Skriv in medelverkningsgraden för tappvarmvatten. Används för att räkna ut normalt TVV samt elanvändningen för tappvarmvatten (kolumn X). Vid okänt värde använd BEN-värden från tabellen bredvid (till höger).
Note on V11: Skriv in tillgodogjord energi från solvärme och/eller avloppsvärmeväxlare till TVV. Detta kommer att tillgodoräknas efter normalisering. Underlag från mätningar bör bifogas.
Note on W11: Fjärrvärme till byggnadens uppvärmning exkl. VVC, tappvarmvatten m.m.
Note on X11: Eluppvärmning för byggnaden. Exkl. el för VVC, tappvarmvatten, kyla, fastighetselenergi m.m.
Note on Y11: Biobränsle till byggnadens uppvärmning exkl. VVC, tappvarmvatten m.m.
Note on Z11: Olja och gas till byggnadens uppvärmning exkl. VVC, tappvarmvatten m.m.
Note on AA11: Summan av alla energibärare. Korrigerat för ev. tappvarmvatten, VVC och BBR-avgränsning.
Note on AB11: Korrektion för ev. avvikelse från normal eller avsedd innetemperatur (BEN=5% per grad). Beräknas baserat på angivna data i tabellen ovan. Får ej nyttjas om orsaken är installationstekniska brister.
Note on AC11: Vid avvikande hushållsel eller verksamhetsel enligt formel i BEN. Beräknas enligt angivna data i tabellen ovanför.
Note on AC25: Antagit 8 månaders uppvärmningssäsong för helåret.
Note on AC39: Antagit 8 månaders uppvärmningssäsong för helåret.
Note on AC53: Antagit 8 månaders uppvärmningssäsong för helåret.
Note on AD11: Aktuell månad dividerat med normalmånad som sedan uppvärmning divideras med. Graddagar, EnergiIndex eller motsv. Ange metod och ort i rutorna F6 och F7. Kolumnen behöver fyllas i för att få resultat. Vid okänt skriv 1,0.
Note on AE2: Viktat värde baserat på bostadsarea och lokalarea som angivits i fliken "Byggnadsinfo med BBR".
Note on AE11: Brukar- och klimatnormaliserad uppvärmning Ger verifierad uppvärmning som ska kunna jämföras med beräknad.
Note on AF2: Beräknas enligt schablon i BEN 2, baserat på angivna data i fliken "Basdata & Resultat".
Note on AF11: Månads- eller årsvärde från relations-energiberäkningen. Ska kunna jämföras med kolumn AE.
Note on AG2: Baseras på mätdata i kolumn G., korrigerat till normalt brukande. Underlag från mätning ska bifogas.
Note on AG11: Skriv in levererad solvärmeenergi. Har normalt redan tillgodogjorts. Separat redovisning för prestandakontroll.
Note on AH2: Beräknas med angivet COP/verkningsgrad för TVV i ruta AC6. Värdena förs vidare till "Resultat mätning".
Note on AH11: Tillägg respektive avdrag för poster som ska respektive inte ska ingå i byggnadens energianvändning enligt BBR:s definition. Ex. varmvatten till pool eller till annan byggnad. Avdrag matas in med minustecken.
Note on AI11: Summa uppmätt tappvarmvattenanvändning med alla energibärare.
Note on AJ11: Ytterligare en möjlighet att dra av eller lägga till el som inte ingår resp ska ingå. Avdrag skrivs in med minustecken. Sammanställning med aktuella delposter redovisas separat.
Note on AK11: Enligt BBR-definitionen. Kolumnen blir en restpost när el till värme, kyla, VVC och tappvarmvatten dragits av, se resp. kolumn.
Note on AL11: Från relations-energiberäkningen.
Note on AM11: Normalt redan tillgodogjord el. Separat redovisning för prestandakontroll.
Note on AN11: Separat redovisning för normalisering.
Note on AO11: Från undermätning.
Note on AP11: Övrig kyla för verksamheten eller vidareleverans som ska dras av .
Note on AQ11: Beräknas utifrån köpt fjärrkyla med avdrag för processkyla och vidareleveranser (kolumnerna D och J).
Note on AR11: Uppmätt komfortkyla med el, process m.m. avdraget (kolumnerna AO och AP). Vid beräkning av primärenergitalet räknas dessa siffror upp med en faktor 1,875 enligt BBR 25 (dock inte för BBR 29) för icke elvärmda byggnader.
Note on AS11: Aktuell månad dividerat med normalmånad. SMHI kylindex eller motsv. Kolumen behöver fyllas i för att få resultat. Vid okänt skriv 1,0.
Note on AT11: Normalmånadskorrigerad och brukarkorrigerad fjärrkyla för komfortkyla.
Note on AU11: Normalmånadskorrigerad och brukarkorrigerad elkyla för komfortkyla.
Note on AV11: Beräknat behov av komfortfjärrkyla enligt relationsenergiberäkning.
Note on AW11: Beräknat behov av elkomfortkyla enligt relationsenergiberäkningen. Inmatade värden här ska inte uppräknas här vid icke elvärmd byggnad.
Note on AX11: Möjlighet att ange producerad frikyla för prestandaredovisning.
Anvisningar
Skriv bara i vita rutor. Se också instruktioner i de röda trianglarna för resp. cell.
Fyll i månadsvis eller årsvis. Uppföljning kan göras månadsvis och jämföras med beräknade värden.
Årssummor kan skrivas in direkt i avsedd rad för resp. år. När helårsvärden fylls i förs dessa värden vidare till summaraderna och sammanställningen.
Ange startmånad när mätningarna började.
Automatisk månadsvis schablonkorrigering av värmen görs enligt BEN för avvikelser i brukandet i kolumnerna AB och AC, förutsatt att innetemperatur och verksamhets-/hushållsenergi matats in i tabellen ovanför.
Ange i textrutan ovanför tabellen och på rad 10 kortifo om mätpunkter. Mätpunkter redovisas också under flik mätplan.
Skriv in Klimatdivisor för månad/år. Ange metod som använts för att ta fram klimatdivsor i ruta F6. Om normalårskorrigerade värden matats in ange 1 i rutorna i kolumn AD. Detta kan även göras för kyla i kolumn AS.
Månadsuppföljning skall enligt Svebys energiavtalsmall delges bägge parter.

## Uträkningar
Undermätning fordonsladdning, kWh | Undermätning tomtbelysning, kWh |  | Debiteringsmätare fjv | Debmätare men sen normalårskorrigerat
Antal laddare: 4 st | Total installerad effekt, W: vet ej |  | Okorr | Nåk
W/armatur (typisk): vet ej
Undermätning fordonsladdning, kWh | Undermätning tomtbelysning, kWh | Summa 2024 | Debiteringsmätare | Debmätare men sen normalårskorrigerat | 2024 | Solprod
803.03 | 101.74 | 904.77 | 28901 | 25181 | 1.1477 | 378.51
834.35 | 81.8 | 916.15 | 19359 | 20384 | 0.94972 | 1534.17
994.89 | 70.87 | 1065.76 | 16088 | 17051 | 0.94352 | 5269.09
1052.71 | 52.58 | 1105.29 | 9854 | 9369 | 1.0518 | 11173.42
708.68 | 40.03 | 748.71 | 4106 | 5132 | 0.80008 | 19346.6
871.69 | 31.49 | 903.18 | 3437 | 3436 | 1.0003 | 16817.31
760.46 | 36.51 | 796.97 | 3162 | 3162 | 1 | 16305.22
739.48 | 49 | 788.48 | 3047 | 3047 | 1 | 13591.79
965.48 | 62.81 | 1028.29 | 3436 | 3453 | 0.99508 | 9599.05
1374.94 | 81.54 | 1456.48 | 5500 | 5858 | 0.93889 | 4126.81
1493.63 | 94.09 | 1587.72 | 15176 | 15296 | 0.99215 | 1663.54
1011.52 | 105.73 | 1117.25 | 17563 | 19508 | 0.9003 | 663.43
11610.86 | 808.19 | 12419.05 | 129629 | 130877 | 0.99046 | 100468.94
3.015 | 0.20986 |  | 33.6611 | 33.9852 | 0.99046
Undermätning fordonsladdning, kWh | Undermätning tomtbelysning, kWh | Summa 2023 | Debiteringsmätare | Debmätare men sen normalårskorrigerat | 2023
154.45 | 101.2 | 255.65 | 20862 | 23212 | 0.89876
309.1 | 79.21 | 388.31 | 18020 | 19839 | 0.90831
535.09 | 71.54 | 606.63 | 18638 | 17635 | 1.0569
730.3 | 53.1 | 783.4 | 10086 | 10155 | 0.99321
649.74 | 40.53 | 690.27 | 4945 | 5356 | 0.92326
778.13 | 31.47 | 809.6 | 2851 | 2851 | 1
419.5 | 36.2 | 455.7 | 2745 | 2745 | 1
215.52 | 48.56 | 264.08 | 2892 | 2892 | 1
380.76 | 62.08 | 442.84 | 3118 | 3118 | 1
530.52 | 81.22 | 611.74 | 10931 | 10568 | 1.0343
1025.12 | 93.87 | 1118.99 | 20555 | 18570 | 1.1069
630.17 | 105.88 | 736.05 | 25414 | 23223 | 1.0943
6358.4 | 804.86 | 7163.26 | 141057 | 140164 | 1.0064

## C3. Normaliseringsunderlag
Verifieringsunderlag för upprepad energiberäkning
Använd denna sida för att dokumentera brukarindata (tabell 1) och utdata vid normalisering med upprepad energiberäkning enligt BEN (tabell 2). Korrigeringsdivisorerna räknas ut i tabell 2.
| Byggnad, adress: | Test 1
År 1
Tabell 1. Dokumenterande underlag för korrigering av avvikelser i brukande
Indatavärden | Enhet | Beräknad brukarindata | Uppmätt brukarindata | Avvikelse brukarindata | Icke försumbar avvikelse | Anm.
Tappvarmvatten | kWh/m2Atemp |  |  | 0 | >±3
Innetemperatur, vinter | °C |  |  | 0 | >±1,0
Innetemperatur, sommar | °C |  |  | 0 | >±1,0
Drifttider, vardagar | h |  |  | 0
Drifttider, helger | h |  |  | 0
Luftflöden, närvaro | l/s,m2Atemp |  |  | 0
Luftflöden ej närvaro | l/s,m2Atemp |  |  | 0
Verksamhets-/Hushållsenergi | kWh/m2Atemp |  |  | 0 | >±3
Övrigt, ange |  |  |  | 0
Tabell 2. Resultat för korrigering vid beräkning med upprepad dynamisk energiberäkning
Energiprestandapåverkan utdata |  | Beräknat enl. relationshandling | Beräknat för år 1 | Korrigerings-divisor | Beräknat enl. relationshandling | Beräknat för år 1 | Anm.
|  | kWh | kWh | - | kWh/m2 Atemp | kWh/m2 Atemp
| Uppvärmning exkl TVV och VVC | 0 |  | 1 | 0 | 0
| Tappvarmvatten | 0 |  | 1 | 0 | 0
| VVC-förluster | 0 |  | 1 | 0 | 0
| Elkyla | 0 |  | 1 | 0 | 0
| Fjärrkyla | 0 |  | 1 | 0 | 0
| Driftel exkl värme och kyla | 0 |  | 1 | 0 | 0
| Verksamhets-/Hushållsenergi | 0 |  | 1 | 0 | 0
ÅR 2
Tabell 1. Dokumenterande underlag för korrigering av avvikelser i brukande
Indatavärden | Enhet | Beräknad brukarindata | Uppmätt brukarindata | Avvikelse brukarindata | Icke försumbar avvikelse | Anm.
Tappvarmvatten | kWh/m2Atemp |  |  | 0 | >±3
Innetemperatur, vinter | °C |  |  | 0 | >±1,0
Innetemperatur, sommar | °C |  |  | 0 | >±1,0
Drifttider, vardagar | h |  |  | 0
Drifttider, helger | h |  |  | 0
Luftflöden, närvaro | l/s,m2Atemp |  |  | 0
Luftflöden ej närvaro | l/s,m2Atemp |  |  | 0
Verksamhets-/Hushållsenergi | kWh/m2Atemp |  |  | 0 | >±3
Övrigt, ange |  |  |  | 0
Tabell 2. Resultat för korrigering vid beräkning med upprepad dynamisk energiberäkning
Energiprestandapåverkan utdata |  | Beräknat enl. relationshandling | Beräknat för år 2 | Korrigerings-divisor | Beräknat enl. relationshandling | Beräknat för år 2 | Anm.
|  | kWh | kWh | kWh | kWh/m2 Atemp | kWh/m2 Atemp
| Uppvärmning exkl TVV och VVC | 0 |  | 1 | 0 | 0
| Tappvarmvatten | 0 |  | 1 | 0 | 0
| VVC-förluster | 0 |  | 1 | 0 | 0
| Elkyla | 0 |  | 1 | 0 | 0
| Fjärrkyla | 0 |  | 1 | 0 | 0
| Driftel exkl värme och kyla | 0 |  | 1 | 0 | 0
| Verksamhets-/Hushållsenergi | 0 |  | 1 | 0 | 0
År 3
Tabell 1. Dokumenterande underlag för korrigering av avvikelser i brukande
Indatavärden | Enhet | Beräknad brukarindata | Uppmätt brukarindata | Avvikelse brukarindata | Icke försumbar avvikelse | Anm.
Tappvarmvatten | kWh/m2Atemp |  |  | 0 | >±3
Innetemperatur, vinter | °C |  |  | 0 | >±1,0
Innetemperatur, sommar | °C |  |  | 0 | >±1,0
Drifttider, vardagar | h |  |  | 0
Drifttider, helger | h |  |  | 0
Luftflöden, närvaro | l/s,m2Atemp |  |  | 0
Luftflöden ej närvaro | l/s,m2Atemp |  |  | 0
Verksamhets-/Hushållsenergi | kWh/m2Atemp |  |  | 0 | >±3
Övrigt, ange |  |  |  | 0
Tabell 2. Resultat för korrigering vid beräkning med upprepad dynamisk energiberäkning
Energiprestandapåverkan utdata |  | Beräknat enl. relationshandling | Beräknat för år 3 | Korrigerings-divisor | Beräknat enl. relationshandling | Beräknat för år 3 | Anm.
|  | kWh | kWh | kWh | kWh/m2 Atemp | kWh/m2 Atemp
| Uppvärmning exkl TVV och VVC | 0 |  | 1 | 0 | 0
| Tappvarmvatten | 0 |  | 1 | 0 | 0
| VVC-förluster | 0 |  | 1 | 0 | 0
| Elkyla | 0 |  | 1 | 0 | 0
| Fjärrkyla | 0 |  | 1 | 0 | 0
| Driftel exkl värme och kyla | 0 |  | 1 | 0 | 0
| Verksamhets-/Hushållsenergi | 0 |  | 1 | 0 | 0
Note on D8: Sveby/BENs brukarindata eller avsett (projekterat) brukande för lokalbyggnader. Fyll i aktuella rader i denna kolumn.
Note on D22: Från fliken B1. Resultat beräkning. Resultat från relationsenergiberäkning, baserat på Svebys/BENs brukarindata alternativt avsett (projekterat) brukande enligt BEN för lokalbyggnader.
Note on D36: Sveby/BENs brukarindata eller avsett (projekterat) brukande för lokalbyggnader. Fyll i aktuella rader i denna kolumn.
Note on D50: Beräknat resultat från relationsenergiberäkning, baserat på Svebys/BENs brukarindata alternativt avsett (projekterat) brukande enligt BEN för lokalbyggnader.
Note on D64: Sveby/BENs brukarindata eller avsett (projekterat) brukande för lokalbyggnader. Fyll i aktuella rader i denna kolumn.
Note on D78: Beräknat resultat från relationsenergiberäkning, baserat på Svebys/BENs brukarindata alternativt avsett (projekterat) brukande enligt BEN för lokalbyggnader.
Note on E8: Uppmätt indata, eller beräknat från uppmätt indata, i driftsatt byggnad. Fyll i motsvarande rader som i kolumn D. Värdena dokumenterar uppmätta brukarindata som använts i den upprepade energiberäkningen.
Note on E22: Fyll i beräknat resultat vid upprepad energiberäkning, baserat på uppmätta indata enligt ovan och med klimatdata från år 1. De rader som innehåller data för kolumn D, behöver även fyllas i för kolumn E.
Note on E36: Uppmätt indata, eller beräknat från uppmätt indata, i driftsatt byggnad. Fyll i motsvarande rader som i kolumn D.
Note on E50: Beräknat resultat vid upprepad energiberäkning, baserat på uppmätta indata enligt ovan och med klimatdata från år 2 De rader som innehåller data för kolumn D, behöver även fyllas i för kolumn E.
Note on E64: Uppmätt indata, eller beräknat från uppmätt indata, i driftsatt byggnad. Fyll i motsvarande rader som i kolumn D.
Note on E78: Beräknat resultat vid upprepad energiberäkning, baserat på uppmätta indata enligt ovan och med klimatdata från år 3 De rader som innehåller data för kolumn D, behöver även fyllas i för kolumn E.
Note on F8: Skillnad mellan beräknade/projekterade och uppmätta indatavärden. Avvikelserna är endast för dokumentation här.
Note on F22: Kvoten mellan "Beräknat för år 1" och "Beräknat enl relationshandling".
Note on F36: Skillnad mellan beräknade/projekterade och uppmätta indatavärden. Innetemperatur vinter, ruta F11, samt verksamhets./hushållsel, ruta F17 används för schablonkorrigering enligt BEN om indata skrivits in. Se inmatningsfliken för värme.
Note on F50: Kvoten mellan "Beräknat för år 2" och "Beräknat enl relationshandling".
Note on F64: Skillnad mellan beräknade/projekterade och uppmätta indatavärden. Innetemperatur vinter, ruta F11, samt verksamhets./hushållsel, ruta F17 används för schablonkorrigering enligt BEN om indata skrivits in. Se inmatningsfliken för värme.
Note on F78: Kvoten mellan "Beräknat för år 3" och "Beräknat enl relationshandling".
Note on H8: Vägledning till om avvikelsen behöver beaktas eller inte.
Note on H17: Gäller påverkan på energiprestanda. Finns en formel för uträkning i BEN - gäller bara den stegvisa schablonkorrigeringen.
Note on H36: Vägledning till om avvikelsen behöver beaktas eller inte.
Note on H45: Gäller påverkan på energiprestanda. Finns en formel för uträkning i BEN - gäller bara den stegvisa schablonkorrigeringen.
Note on H64: Vägledning till om avvikelsen behöver beaktas eller inte.
Note on H73: Gäller påverkan på energiprestanda. Finns en formel för uträkning i BEN - gäller bara den stegvisa schablonkorrigeringen.
Anvisningar
I dessa tabeller anges avvikelser mellan beräknade (projekterade) och uppmätta brukarindata för användning vid normalisering med upprepad energiberäkning enligt BEN. För uppföljning av mätresultat med schablonkorrigering enligt BEN används flik C2.
Fyll i för byggnaden relevanta beräknade och uppmätta indatavärden i de vita rutorna i tabell 1. Normalt ska Sveby/BENs värden användas som beräknade värden, men om mer detaljerad information finns att tillgå, kan ett noggrannare värde användas förutsatt att motivering anges.
Underlag för uppmätta eller bedömda värden som ligger till grund för korrigeringen ska bifogas.
Upprepad energiberäkning rekommenderas för årsvis verifiering. Mata in resultaten från relationenergiberäkningen i flik B1 samt den upprepade beräkningen i tabell 2 för resp år.
Schabloner får användas för mindre poster, vilka underskrider 3 kWh/m2.
Metod och underlag ska anges.

## C4. Underlag-mätplan
Mätplan - underlag för dokumentation
| Byggnad, adress: | Test 1
Mätare för värme och tappvarmvatten
Mätartyp | Placering | ID nr | Betjäningsområde | Mätenhet | Mätt/Fördelat M/F | Anm.
Mätare för kyla
Mätartyp | Placering | ID nr | Betjäningsområde | Mätenhet | Mätt/Fördelat M/F | Anm.
Mätare för el
Mätartyp | Placering | ID nr | Betjäningsområde | Mätenhet | Mätarkonstant | Mätt/Fördelat M/F | Anm.
Note on G27: Den faktor som det avlästa värdet ska multipliceras med för att erhålla den angivna mätenheten.
Anvisningar
Mätplan skall innehålla uppgifter om mätare som använts vid verifieringen dvs. mätartyp, placering och ID samt betjäningsområde, samt om/vilka värden som är fördelade och i så fall i Anm-rutan vilken fördelningsprincip som använts.
Ange även mätare som installerats för att kunna korrigera debiteringsmätare, t.ex. skilja på hushållsenergi och fastighetsenergi.
Bifoga gärna en skiss på hur mätsyetmet hänger ihop.
Denna sida är inte låst, så det går att lägga till extra rader m.m. Uppgifterna på denna sida har inte heller några vidarekopplingar.
Det går även att lägga till nya flikar om det behövs.

## Fgeo (hidden)
KOMMUNNAMN | Fgeo | Välj källa | Värmepumpskälla
Ale | 1 | Biobränsle | Frånluft
Alingsås | 1 | Olja | Uteluft
Alvesta | 1 | Naturgas | Berg
Aneby | 1 | El | Mark
Arboga | 1 |  | Sjö
Arjeplog | 1.7
Arvidsjaur | 1.6
Arvika | 1.1
Askersund | 1.1
Avesta | 1.1
Bengtsfors | 1 |  |  | Energibärare:
Berg | 1.4
Bjurholm | 1.4
Bjuv | 0.9
Boden | 1.5
Bollebygd | 1 | Byggnadskategori | En- och tvåbostadshus | Flerbostadshus | Lokal
Bollnäs | 1.2 | Byggnadskomplexitet | Enkel | Komplex
Borgholm | 0.9 | Byggnadstyp | Friliggande | Sammanbyggd
Borlänge | 1.2 | BBRversion | 29 | 25
Borås | 1
Botkyrka | 1
Boxholm | 1
Bromölla | 0.9
Bräcke | 1.4
Burlöv | 0.9
Båstad | 0.9
Dals-Ed | 1
Danderyd | 1
Degerfors | 1.1
Dorotea | 1.5
Eda | 1.1
Ekerö | 1
Eksjö | 1.1
Emmaboda | 0.9
Enköping | 1
Eskilstuna | 1
Eslöv | 0.9
Essunga | 1
Fagersta | 1.1
Falkenberg | 0.9
Falköping | 1
Falun | 1.2
Filipstad | 1.1
Finspång | 1
Flen | 1
Forshaga | 1.1
Färgelanda | 1
Gagnef | 1.2
Gislaved | 1
Gnesta | 1
Gnosjö | 1
Gotland | 0.9
Grums | 1
Grästorp | 1
Gullspång | 1
Gällivare | 1.9
Gävle | 1.1
Göteborg | 0.9
Götene | 1
Habo | 1
Hagfors | 1.2
Hallsberg | 1
Hallstahammar | 1
Halmstad | 0.9
Hammarö | 1.1
Haninge | 1
Haparanda | 1.5
Heby | 1.1
Hedemora | 1.1
Helsingborg | 0.9
Herrljunga | 1
Hjo | 1
Hofors | 1.2
Huddinge | 1
Hudiksvall | 1.2
Hultsfred | 1
Hylte | 1
Håbo | 1
Hällefors | 1.1
Härjedalen | 1.5
Härnösand | 1.3
Härryda | 0.9
Hässleholm | 0.9
Höganäs | 0.8
Högsby | 1
Hörby | 0.9
Höör | 0.9
Jokkmokk | 1.8
Järfälla | 1
Jönköping | 1
Kalix | 1.5
Kalmar | 0.9
Karlsborg | 1
Karlshamn | 0.9
Karlskoga | 1.1
Karlskrona | 0.9
Karlstad | 1.1
Katrineholm | 1
Kil | 1.1
Kinda | 1
Kiruna | 1.9
Klippan | 0.9
Knivsta | 1
Kramfors | 1.3
Kristianstad | 0.9
Kristinehamn | 1.1
Krokom | 1.5
Kumla | 1
Kungsbacka | 0.9
Kungsör | 1
Kungälv | 0.9
Kävlinge | 0.9
Köping | 1
Laholm | 0.9
Landskrona | 0.8
Laxå | 1
Lekeberg | 1
Leksand | 1.2
Lerum | 0.9
Lessebo | 1
Lidingö | 1
Lidköping | 1
Lilla Edet | 1
Lindesberg | 1.1
Linköping | 1
Ljungby | 1
Ljusdal | 1.3
Ljusnarsberg | 1.2
Lomma | 0.8
Ludvika | 1.2
Luleå | 1.5
Lund | 0.9
Lycksele | 1.5
Lysekil | 0.9
Malmö | 0.8
Malung | 1.4
Malå | 1.6
Mariestad | 1
Mark | 1
Markaryd | 1
Mellerud | 1
Mjölby | 1
Mora | 1.2
Motala | 1
Mullsjö | 1
Munkedal | 1
Munkfors | 1.1
Mölndal | 0.9
Mönsterås | 0.9
Mörbylånga | 0.9
Nacka | 1
Nora | 1.1
Norberg | 1.1
Nordanstig | 1.2
Nordmaling | 1.3
Norrköping | 1
Norrtälje | 1
Norsjö | 1.6
Nybro | 0.9
Nykvarn | 1
Nyköping | 1
Nynäshamn | 1
Nässjö | 1.1
Ockelbo | 1.1
Olofström | 0.9
Orsa | 1.2
Orust | 0.9
Osby | 1
Oskarshamn | 0.9
Ovanåker | 1.3
Oxelösund | 1
Pajala | 1.7
Partille | 0.9
Perstorp | 0.9
Piteå | 1.4
Ragunda | 1.4
Robertsfors | 1.4
Ronneby | 0.9
Rättvik | 1.2
Sala | 1.1
Salem | 1
Sandviken | 1.1
Sigtuna | 1
Simrishamn | 0.9
Sjöbo | 0.9
Skara | 1
Skellefteå | 1.4
Skinnskatteberg | 1.1
Skurup | 0.9
Skövde | 1
Smedjebacken | 1.2
Sollefteå | 1.4
Sollentuna | 1
Solna | 1
Sorsele | 1.7
Sotenäs | 0.9
Staffanstorp | 0.9
Stenungsund | 0.9
Stockholm | 1
Storfors | 1.1
Storuman | 1.8
Strängnäs | 1
Strömstad | 0.9
Strömsund | 1.5
Sundbyberg | 1
Sundsvall | 1.3
Sunne | 1.1
Surahammar | 1
Svalöv | 0.9
Svedala | 0.9
Svenljunga | 1
Säffle | 1
Säter | 1.1
Sävsjö | 1.1
Söderhamn | 1.2
Söderköping | 1
Södertälje | 1
Sölvesborg | 0.9
Tanum | 0.9
Tibro | 1
Tidaholm | 1
Tierp | 1.1
Timrå | 1.3
Tingsryd | 1
Tjörn | 0.9
Tomelilla | 0.9
Torsby | 1.2
Torsås | 0.9
Tranemo | 1.1
Tranås | 1
Trelleborg | 0.9
Trollhättan | 1
Trosa | 1
Tyresö | 1
Täby | 1
Töreboda | 1
Uddevalla | 0.9
Ulricehamn | 1.1
Umeå | 1.3
Upplands-Bro | 1
Upplands Väsby | 1
Uppsala | 1
Uppvidinge | 1
Vadstena | 1
Vaggeryd | 1
Valdemarsvik | 1
Vallentuna | 1
Vansbro | 1.2
Vara | 1
Varberg | 0.9
Vaxholm | 1
Vellinge | 0.8
Vetlanda | 1
Vilhelmina | 1.6
Vimmerby | 1
Vindeln | 1.5
Vingåker | 1
Vårgårda | 1
Vänersborg | 1
Vännäs | 1.4
Värmdö | 1
Värnamo | 1
Västervik | 0.9
Västerås | 1
Växjö | 1
Ydre | 1
Ystad | 0.9
Åmål | 1
Ånge | 1.4
Åre | 1.6
Årjäng | 1.1
Åsele | 1.5
Åstorp | 0.9
Åtvidaberg | 1
Älmhult | 1
Älvdalen | 1.4
Älvkarleby | 1.1
Älvsbyn | 1.5
Ängelholm | 0.9
Öckerö | 0.9
Ödeshög | 1
Örebro | 1
Örkelljunga | 1
Örnsköldsvik | 1.3
Östersund | 1.4
Österåker | 1
Östhammar | 1.1
Östra Göinge | 0.9
Överkalix | 1.6
Övertorneå | 1.6