Bilaga A Kravspecifikation

Innehåll

1.	Målsättning	2

2.	Förutsättningar	2

3.	Allmänt	3

4.	Generella krav	3

5.	Byggregler, säkerhetskrav och dataskyddslagar.	3

6.	Specifika krav	4

6.1 Energi och effekt	5

6.1.1 Minskning köpt energi	5

6.1.2 Energimätare, demonstration	6

6.1.3 Inbyggd energimätare, slutprodukt	6

5.1.4 Effektbehov uppvärmning	6

6.1.5 Energibehov varmvatten	7

6.2 Ventilation	8

6.2.1 Luftflöden	8

6.2.2 Luftspridning	8

6.2.3 Luftflöden vid frånvaro	9

6.2.4 Luftintag och luftutblås	9

6.3 Inomhusklimat	10

6.3.1 Ljud och vibrationsljud	10

6.3.2 Drag i vistelsezon	12

6.3.4 Inomhustemperatur vid närvaro	13

6.3.5 Integrerad kylfunktion	13

6.3.6 Tilluftstemperatur	14

6.3.7 Luftkvalitet	14

6.4 Utformning och installation	15

6.4.1 Integration befintliga luftkanaler	16

6.5 Drift och underhåll	21

6.6 Robusthet	26

6.7 Kostnadsredovisning	28

6.8 Anbudslämnaren	30

- Målsättning

Målet med denna tekniktävling är att skapa en marknadsdriven utveckling av integrerade lösningar för uppvärmning och ventilation för småhus. Lösningarna ska vara utvecklade för befintliga småhus med direktverkande elvärme och självdragsventilation. Målet är också att dessa nya lösningar ska vara kostnads- och energieffektiva, samt att de ska tillgängliggöras på den svenska marknaden. Fortsättningsvis benämns lösningen för systemet.

- Förutsättningar

Denna tekniktävling omfattar utveckling av ett integrerat system för uppvärmning och ventilation. Systemet ska vara anpassat för befintliga småhus med direktverkande elvärme och självdragsventilation. Systemet ska kunna användas i ett nordiskt klimat och fungera vid uteluftstemperaturer hela året. Det system som tävlingsbidraget avser ska användas i småhus i Sverige och för de demonstrationshus som beskrivs i Bilaga B i förfrågningsunderlaget.

Kravspecifikationen omfattar ett komplett system enligt följande:

- ett fullständigt system för uppvärmning och ventilation inklusive alla komponenter (t.ex. radiatorer, rör, kanaler, isolering av rör och kanaler, ljuddämpning i kanaler, kombihuv, tilluftsdon, brandspjäll, termostatventiler)

- installation av systemet och andra åtgärder som behövs vid installation (t.ex. tätning av klimatskärm, byggande av installationsrum, injustering av värme- och ventilationssystem, återställande av ytskikt) och

- idriftsättning och uppföljning av systemets prestanda under det första årets drift.

- Allmänt

Tekniktävlingens krav uttrycks i form av ska-krav respektive bör-krav. Samtliga ska-krav ska uppfyllas för att anbudet ska nomineras att gå vidare i tävlingen. Uppfyllande av bör-krav är frivilligt och påverkar utvärderingen genom tilldelning av poäng. Då tekniktävlingen senare kommer att utlysas ska anbudslämnaren i denna bilaga markera med kryss i respektive ruta för de ska-krav och bör-krav som anbudet uppfyller, samt i text redovisa i enlighet med kravspecifikationens anvisning.

- Generella krav

I detta kapitel beskrivs vilka generella krav som gäller för tekniktävlingen.

- Funktion

- Systemet ska innehålla funktioner som tillgodoser uppvärmning och ventilation för hela demonstrationshuset.

- Systemet ska ersätta demonstrationshusets befintliga system med direktverkande elvärme.

- Systemet ska ersätta demonstrationshusets befintliga självdragssystem för ventilation.

- Lagar och förordningar

Utöver de specifika krav som anges i denna kravspecifikation förutsätts att systemet uppfyller samtliga gällande lagar och förordningar i det land där det implementeras. För installation i Sverige, vilket denna tävling avser, gäller i synnerhet följande:

- Normkrav vid ändring av byggnad, t.ex. varsamhetskrav, tillgänglighet, brandkrav, m.m.

- Byggregler, säkerhetskrav och dataskyddslagar.

- Alla funktionskrav i Boverkets byggregler (BBR, gällande version) som avser energieffektivitet, styrning och smart teknik för nya småhus ska uppfyllas.

- Folkhälsomyndighetens allmänna råd om: temperaturer inomhus, ventilation, buller inomhus samt fukt och mikroorganismer.

- EUs Ekodesignförordning.

- EUs Maskindirektiv och Maskinförordning.

- Användarvänlighet

- Systemet ska vara tillgängligt för användning även för småhusägare som saknar förkunskaper om styr- och övervakningssystem för tekniska installationer.

- Kostnadsredovisning

- Kostnadsredovisning ska göras i den mall som finns i förfrågningsunderlagets bilaga C Mall för LCC-kalkyl.

- Garantier

- Garantier för både hårdvara och programvara ska erbjudas under 5 år och bör erbjudas under 10 år.

- Avtal

  - För tävlingens demonstration kommer ett avtal att upprättas mellan demonstrationshusets ägare (privatperson) och huvudentreprenör där till exempel Hantverkarformulär 17 kommer att används.

- Specifika krav

I kolumnen ”Parameter” i nedanstående tabeller presenteras de krav som har formulerats av den referensgrupp som är knuten till tekniktävlingen. Av kolumnerna 2 och 3 framgår huruvida det aktuella kravet är ska-krav (måste uppfyllas) eller bör-krav (är meriterande).

I de två högra kolumnerna anges hur verifiering av kravuppfyllelse kommer att ske vid anbudsbedömning respektive efter installation av systemet. Anbudslämnaren ska för varje enskilt krav beskriva hur kravet uppfylls. Observera att all indata och metod för beräkning ska redovisas av anbudslämnaren så att tekniktävlingens ledning och jury kan granska och bedöma anbudssvaren.

6.1 Energi och effekt

| Parameter | Krav |  | Verifiering |  |  | Svar på RFI |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ska uppfyllas | Bör uppfyllas |  | Utvärdering steg 1 | Utvärdering steg 2 | Detta fält ger utrymme för kommentarer gällande de specifika kraven. Vänligen skriv enbart i denna kolumn. Skicka detta dokument till behovsagarnatverk@chalmersindustriteknik.se |
| 6.1.1 Minskning köpt energi |  |  |  |  |  |  |  |
| Systemet ska bidra till en effektivare energianvändning i huset. Minskning av köpt energi för uppvärmning och ventilation, där utgångsvärdet anges för demonstrations-hus | 60 % | 80 % |  | Granskas och bedöms av tävlingsledningen | Mätning på plats i demonstrations-hus. Utvärderas vid inomhus-temperatur 21°C. | Kommentar: Klicka eller tryck här för att ange text. |
| 6.1.2 Energimätare, demonstration |  |  |  |  |  |  |  |
| Systemet har energimätare med loggning och digital överföring av datan | Ska uppfyllas för demonstrationshuset |  |  | Granskas och bedöms av tävlingsledningen | Kontroll av funktion i demonstrationshus | Kommentar: Klicka eller tryck här för att ange text. |
| 6.1.3 Inbyggd energimätare, slutprodukt |  |  |  |  |  |  |  |
| Systemet har inbyggd energimätare med loggning och digital överföring av datan |  | Bör uppfyllas i system som tillgängliggörs på marknaden |  | Granskas och bedöms av tävlingsledningen |  | Kommentar: Klicka eller tryck här för att ange text. |
| 5.1.4 Effektbehov uppvärmning |  |  |  |  |  |  |  |
| Minskning av maximalt effektbehov för uppvärmning. Timmedeleffekt, redovisas vid -7°C där utgångsvärdet anges för demonstrationshus. | 50 % | 70 % |  | Granskas och bedöms av tävlingsledningen | Mätning på plats i demonstrationshus samt utvärdering med hjälp av effektsignatur | Kommentar: Klicka eller tryck här för att ange text. |
| 6.1.5 Energibehov varmvatten |  |  |  |  |  |  |  |
| Systemet har integrerad varmvatten-produktion som minskar köpt energi för uppvärmning, ventilation och varmvatten, där utgångsvärdet anges för demonstrationshus |  | 70 % |  | Granskas och bedöms av tävlingsledningen | Mätning på plats i demonstrationshus | Kommentar: Klicka eller tryck här för att ange text. |

6.2 Ventilation

| Parameter | Krav |  |  |  |  | Verifiering |  | Svar på RFI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ska uppfyllas |  |  |  | Bör uppfyllas | Utvärdering steg 1 | Utvärdering steg 2 |  |
| 6.2.1 Luftflöden |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Luftflöden ska vara minst 0,35 l/s/m2 | Ska uppfyllas |  |  |  |  | Redovisning inkl. beräkningar och skiss granskas av tävlingsledningen | Mätning på plats i demonstrationshus | Kommentar: Klicka eller tryck här för att ange text. |
| 6.2.2 Luftspridning |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Luftspridningen från ventilationssystemet ska vara så god att en luftomsättning motsvarande 0,5 oms/h för husets alla rum (vistelsezoner) uppnås | Ska uppfyllas |  |  |  |  | Granskas och bedöms av tävlingsledningen | Mätning på plats i demonstrationshus med CO2-mätning i respektive vistelsezon | Kommentar: Klicka eller tryck här för att ange text. |
| 6.2.3 Luftflöden vid frånvaro |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ventilationsluftflödena vid frånvaro kan reduceras centralt till 0,2 l/s/m2 |  |  |  | Bör uppfyllas |  | Granskas och bedöms av tävlingsledningen | Funktion kontrolleras på plats i demonstrationshus | Kommentar: Klicka eller tryck här för att ange text. |
| 6.2.4 Luftintag och luftutblås |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kortslutning mellan uteluft vid luftintag och avluft får inte förekomma | Lösning för luftintag och luftutblås ska redovisas i skiss med mått och placering |  |  |  |  | Granskas och bedöms av tävlingsledningen | Okulär kontroll på plats i demonstrationshus | Kommentar: Klicka eller tryck här för att ange text. |

6.3 Inomhusklimat

| Parameter | Krav |  | Verifiering |  | Svar på RFI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ska uppfyllas | Bör uppfyllas | Utvärdering steg 1 | Utvärdering steg 2 |  |
| 6.3.1 Ljud och vibrationsljud |  |  |  |  |  |
| 6.3.1a Ljudtryck från värme- och ventilationssystemet överstiger inte krav enligt BFS 2024:10 i vistelsezon | Ska uppfyllas |  | Granskas och bedöms av tävlings-ledningen | Verifieras med mätning i demonstrations-hus | Kommentar: Klicka eller tryck här för att ange text. |
| 6.3.1b Ljudnivå utomhus överstiger inte krav i enighet med Ekodesignförordningen | Redovisning av hur systemet vid olika montage-förutsättningar ska utföras så att det frifälts-normaliserade ljudtrycket vid tomtgräns inte överskrider 40 dBA ska uppfyllas |  | Granskas och bedöms av tävlings-ledningen | Verifieras med mätning i demonstrations-hus | Kommentar: Klicka eller tryck här för att ange text. |
| 6.3.1c Vibrationsljud | Redovisa hur vibrationsljud från systemet avhjälps |  | Granskas och bedöms av tävlings-ledningen och juryn | Granskas och bedöms på plats i demonstrations-hus | Kommentar: Klicka eller tryck här för att ange text. |
| 6.3.2 Drag i vistelsezon |  |  |  |  |  |
| Drag från ventilationssystemet i vistelsezon | Drag från ventilations-systemet i vistelsezon får ej överstiga 0,15 m/s under uppvärmnings-säsongen |  | Granskas och bedöms av tävlings-ledningen och juryn | Verifieras med mätning i demonstrations-huset | Kommentar: Klicka eller tryck här för att ange text. |
| 6.3.3 Kallras |  |  |  |  |  |
| Undvik risk för problematik med fukt och ohälsa | Om lösningen resulterar i ett ökat kallras från fönster ska en lösning som kompenserar för detta redovisas så att risk för problematik med fukt och ohälsa undviks |  | Granskas och bedöms av tävlings-ledningen och juryn | Verifieras med fukt- och kallrasmätningar i demonstrations-hus | Kommentar: Klicka eller tryck här för att ange text. |
| 6.3.4 Inomhustemperatur vid närvaro |  |  |  |  |  |
| Inomhustemperatur vid närvaro vintertid | Inomhustemperatur vid närvaro vintertid ska vara 21±3°C |  | Granskas och bedöms av tävlings-ledningen | Verifieras med mätning i demonstrations-hus | Kommentar: Klicka eller tryck här för att ange text. |
| 6.3.5 Integrerad kylfunktion |  |  |  |  |  |
| Funktion för integrerad kyla i sovrum sommartid |  | Systemet bör ha en integrerad kylfunktion som kan bidra till att 26°C inte överskrids i sovrum sommartid | Granskas och bedöms av tävlings-ledningen och juryn |  | Kommentar: Klicka eller tryck här för att ange text. |
| 6.3.6 Tilluftstemperatur |  |  |  |  |  |
| Ventilationssystemets tilluftstemperatur | Ventilations-systemets tillufts-temperatur får ej överstiga 52°C |  | Granskas och bedöms av tävlings-ledningen | Verifieras genom mätning och bedömning i demonstrations-hus | Kommentar: Klicka eller tryck här för att ange text. |
| 6.3.7 Luftkvalitet |  |  |  |  |  |
| 6.3.7a Luftfilter i tilluften | Luftfilter motsvarande filterklasser enligt ISO 16890 ska användas för tilluften (ePM1 50 %- filter) |  | Granskas och bedöms av tävlings-ledningen | Kontroll på plats i demonstrations-hus | Kommentar: Klicka eller tryck här för att ange text. |
| 6.3.7b Luftfilter i tilluften |  | Luftfilter bör kunna bytas till ePM1 70 %-filter | Granskas och bedöms av tävlings-ledningen | Kontroll på plats i demonstrations-hus | Kommentar: Klicka eller tryck här för att ange text. |
| 6.3.7c Provning av luftfilter enligt Eurovent 4/22 |  | Samtliga luftfilter bör vara provade enligt Eurovent 4/22 | Granskas och bedöms av tävlings-ledningen och juryn | Kontroll på plats i demonstrations-hus | Kommentar: Klicka eller tryck här för att ange text. |

6.4 Utformning och installation

| Parameter | Krav |  |  |  | Verifiering |  |  | Svar på RFI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ska uppfyllas |  |  | Bör uppfyllas | Utvärdering steg 1 |  | Utvärdering steg 2 |  |
| 6.4.1 Integration befintliga luftkanaler |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Systemet använder befintliga ventilations-kanaler om sådana finns |  |  | Systemet bör använda befintliga ventilations-kanaler om sådana finns |  | Granskas och bedöms av tävlingsledningen och juryn | Verifieras på plats i demonstrations-hus |  | Kommentar: Klicka eller tryck här för att ange text. |
| 6.4.2 Synliga komponenters estetiska utformning |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Komponenter och apparater som kommer att vara synliga i systemet ska vara estetiskt tilltalande |  | Utformning av synliga komponenter ska redovisas. Redovisningen ska inkludera bild eller ritning. |  |  | Granskas och bedöms av tävlingsledningen och juryn | Kontroll på plats i demonstrations-hus |  | Kommentar: Klicka eller tryck här för att ange text. |
| 6.4.3 Utrymme för apparater |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Utrymmesbehov för systemet |  | Area som krävs för apparater inomhus i varmt resp. kallt utrymme samt utomhus ska redovisas i skiss inkl. mått |  |  | Tävlingsledningen och juryn kommer att granska och bedöma systemets inskränkning av husets boarea och juryn | Verifieras på plats i demonstrations-hus genom kontrollmätning |  | Kommentar: Klicka eller tryck här för att ange text. |
| 6.4.4 Storlek |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.4a Maximal bredd för systemet inomhus (som inskränker på boarean) |  | Bredden är högst 1,2 m |  |  | Granskas och bedöms av tävlingsledningen | Verifieras på plats i demonstrations-hus genom kontrollmätning |  | Kommentar: Klicka eller tryck här för att ange text. |
| 5.4.4b Maximalt djup för systemet inomhus (som inskränker på boarean) |  | Djupet är högst 0,6 m |  |  | Granskas och bedöms av tävlingsledningen | Verifieras på plats i demonstrations-hus genom kontrollmätning |  | Kommentar: Klicka eller tryck här för att ange text. |
| 5.4.4c Maximal höjd för systemet inomhus (som inskränker på boarean) |  | Höjden är högst 2,0 m |  |  | Granskas och bedöms av tävlingsledningen | Verifieras på plats i demonstrations-hus genom kontrollmätning |  | Kommentar: Klicka eller tryck här för att ange text. |
| 6.4.5 Styrsystem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.5a Styrning av temperatur |  | Systemets styrsystem ska inkludera styrning av inomhus-temperatur inom komfortområde (21±3°C) vid närvaro |  |  | Granskas och bedöms av tävlingsledningen och juryn | Verifieras på plats i demonstrations-hus genom kontroll av funktion |  | Kommentar: Klicka eller tryck här för att ange text. |
| 6.4.5b Styrning av temperatur |  |  | Systemets styrsystem inkluderar styrning av inomhus-temperaturer i olika rum |  | Granskas och bedöms av tävlingsledningen och juryn | Verifieras på plats i demonstrations-hus genom kontroll av funktion |  | Kommentar: Klicka eller tryck här för att ange text. |
| 6.4.5c Styrning av temperatur |  |  | Systemets styrsystem har funktion för sänkning av inomhus-temperatur utanför komfortområde (21±3°C) vid frånvaro |  | Granskas och bedöms av tävlingsledningen och juryn | Verifieras på plats i demonstrations-hus genom kontroll av funktion |  | Kommentar: Klicka eller tryck här för att ange text. |
| 6.4.5d Styrning av luftflöden |  |  | Systemets styrsystem inkluderar central styrning av luftflöden |  | Granskas och bedöms av tävlingsledningen och juryn | Verifieras på plats i demonstrations-hus genom kontroll av funktion |  | Kommentar: Klicka eller tryck här för att ange text. |
| 6.4.5c Smart styrning |  |  | Systemets styrsystem bör ha smarta funktioner utöver grundfunktioner (tex. larm, felsökning, wifi-uppkoppling, indikera underhåll) |  | Granskas och bedöms av tävlingsledningen och juryn | Verifieras på plats i demonstrations-hus genom kontroll av funktion |  | Kommentar: Klicka eller tryck här för att ange text. |

6.5 Drift och underhåll

| Parameter | Krav |  | Verifiering |  |  |  |  | Svar på RFI |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ska uppfyllas | Bör uppfyllas | Utvärdering steg 1 |  | Utvärdering steg 2 |  |  |  |
| 6.5.1 Drift- och underhållsinstruktioner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.1a Drift- och underhålls-instruktioner | Drift- och underhålls-instruktioner inkl. rengöring och utbyten samt användar-beskrivningar (tex. filterbyten, temp. inställningar) ska finnas på svenska. De ska vara begripliga och lättillgängliga under systemets redovisade livslängd enligt 6.6.2. Beskrivning av hur de tillgängliggörs för boende samt framtida boende ska redovisas. |  |  | Granskas och bedöms av tävlingsledningen och juryn |  | Granskas och bedöms av tävlingsledningen och juryn |  | Kommentar: Klicka eller tryck här för att ange text. |  |
| 6.5.1b Drift- och underhålls-instruktioner |  | Engelskspråklig version av drift- och underhålls-instruktioner |  | Granskas och bedöms av tävlingsledningen |  | Granskas och bedöms av tävlingsledningen |  | Kommentar: Klicka eller tryck här för att ange text. |  |
| 6.5.2 Genomgång av anläggningen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Genomgång av systemet med de boende genomförs under installations-fasen som berör hur systemet ska driftas, underhållas och städas | Redovisning av plan för genomgång |  |  | Granskas och bedöms av tävlingsledningen |  | Genomgång genomförd |  | Kommentar: Klicka eller tryck här för att ange text. |  |
| 6.5.3 Tillgänglighet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Systemet ska vara tillgängligt för serviceåtgärder och underhåll | Tillgänglighet ska beskrivas |  |  | Granskas och bedöms av tävlingsledningen |  | Verifieras på plats i demonstrations-hus genom kontroll av tillgänglighet |  | Kommentar: Klicka eller tryck här för att ange text. |  |
| 6.5.4 Driftsäkerhet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.4a Beskrivning av hur akut åtgärd för funktion ska genomföras inom Sverige | Tillvägagångssätt för akut åtgärd för funktion ska beskrivas på svenska |  |  | Granskas och bedöms av tävlingsledningen |  | Kontroll av beskrivning på plats i demonstrations-hus |  | Kommentar: Klicka eller tryck här för att ange text. |  |
| 6.5.4b Beskrivning av hur akut åtgärd för funktion ska genomföras inom Sverige |  | Tillvägagångssätt för akut åtgärd för funktion bör även beskrivas på engelska |  | Granskas och bedöms av tävlingsledningen |  | Kontroll av beskrivning på plats i demonstrations-hus |  | Kommentar: Klicka eller tryck här för att ange text. |  |
| 6.5.5 Utbytbarhet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.5a Utbyte av slitagedelar under systemets redovisade livslängd enligt 6.7.2 | Slitagedelar som behöver bytas ut under systemets redovisade livslängd ska enkelt kunna bytas ut. Beskrivning av hur det sker ska lämnas på svenska. |  | Granskas och bedöms av tävlingsledningen |  |  |  | Kontroll av beskrivning på plats i demonstrations-hus | Kommentar: Klicka eller tryck här för att ange text. |
| 6.5.5b Utbyte av slitagedelar under systemets redovisade livslängd enligt 6.7.2 |  | Slitagedelar som behöver bytas ut under systemets redovisade livsläng ska enkelt kunna bytas ut. Beskrivning av hur det sker bör även lämnas på engelska. | Granskas och bedöms av tävlingsledningen |  |  |  | Kontroll av beskrivning på plats i demonstrations-hus | Kommentar: Klicka eller tryck här för att ange text. |
| 6.5.5c Slitage- och reservdelars tillgänglighet | Slitage- och reservdelar ska finnas tillgängliga under systemets redovisade livslängd enligt 6.7.2. Tillgänglighet ska redovisas. |  | Granskas och bedöms av tävlingsledningen |  |  |  |  | Kommentar: Klicka eller tryck här för att ange text. |

6.6 Robusthet

| Parameter | Krav |  | Verifiering |  |  |  | Svar på RFI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ska uppfyllas | Bör uppfyllas |  | Utvärdering steg 1 |  | Utvärdering steg 2 |  |
| 6.6.1 Bibehållen grad av energieffektivitet |  |  |  |  |  |  |  |
| Systemet ska bibehålla sin energieffektivitet över tid | Systemets energieffektivitet får inte minska med mer än 7 % över 10 år |  | Granskas och bedöms av tävlingsledningen och juryn |  | Bedömning av redovisat underlag |  | Kommentar: Klicka eller tryck här för att ange text. |
| 6.6.2 Materialval |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6.2a Återvunnet material |  | Systemet bör bestå av minst 40 vikt-% återvunnet material | Granskas och bedöms av tävlingsledningen |  |  |  | Kommentar: Klicka eller tryck här för att ange text. |
| 6.6.2b Återvunnet material |  | Systemet bör bestå av minst 60 vikt-% återvunnet material | Granskas och bedöms av tävlingsledningen |  |  |  | Kommentar: Klicka eller tryck här för att ange text. |
| 6.6.2c Återvinning av material | Redovisning av hur ingående material i systemet ska kunna materialåtervinnas |  | Granskas och bedöms av tävlingsledningen |  |  |  | Kommentar: Klicka eller tryck här för att ange text. |
| 6.6.2d Återanvändning av material |  | Redovisning av hur ingående material i systemet bör kunna återanvändas | Granskas och bedöms av tävlingsledningen |  |  |  | Kommentar: Klicka eller tryck här för att ange text. |
| 6.6.2d Systemet innehåller inte ämnen som listas som riskminsknings- och utfasningsämnen i Kemikalieinspektionens PRIO-verktyg | Redovisning av hur det säkerställs att systemet inte innehåller dessa ämnen |  | Granskas och bedöms av tävlingsledningen och juryn |  |  |  | Kommentar: Klicka eller tryck här för att ange text. |
| 6.6.3 Köldmedia |  |  |  |  |  |  |  |
| Systemet använder inte köldmedier som ska fasas ut enligt F-gasförordningen och är både klimat- och miljömässigt så bra som möjligt | Beskrivning av vilka köldmedier som används i systemet |  | Granskas av tävlingsledningen och juryn |  | Verifieras på plats i demonstrations-hus |  | Kommentar: Klicka eller tryck här för att ange text. |

6.7 Kostnadsredovisning

| Parameter | Krav |  | Verifiering |  | Svar på RFI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ska uppfyllas | Bör uppfyllas | Utvärdering steg 1 | Utvärdering steg 2 |  |
| 6.7.1 Kostnader |  |  |  |  |  |
| 6.7.1a Total kostnad för nyckelfärdigt system | Total kostnad för nyckelfärdigt system ska redovisas |  | Granskas och bedöms av tävlingsledningen |  | Kommentar: Klicka eller tryck här för att ange text. |
| 6.7.1b Arbetskostnad för installation inkl. andra åtgärder som behövs vid installation (se avsnitt 2. Förutsättningar) | Arbetskostnaden för installation ska särredovisas |  | Granskas och bedöms av tävlingsledningen |  | Kommentar: Klicka eller tryck här för att ange text. |
| 6.7.2 Livslängd |  |  |  |  |  |
| Teknisk livslängd | Ska redovisas |  | Redovisning av teknisk livslängd för systemet eller ingående komponenter. Redovisning granskas av tävlingsledningen. |  | Kommentar: Klicka eller tryck här för att ange text. |

6.8 Anbudslämnaren

| Parameter | Krav |  | Verifiering |  | Svar på RFI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ska uppfyllas | Bör uppfyllas | Utvärdering steg 1 | Utvärdering steg 2 |  |
| 6.8.1 Soliditet |  |  |  |  |  |
| Ekonomisk status och soliditet | Ska redovisas genom utdrag från allabolag.se eller motsvarande information för alla företag i anbudet |  | Granskas och bedöms av tävlingsledningen |  | Kommentar: Klicka eller tryck här för att ange text. |
| 6.8.2 Kapacitet |  |  |  |  |  |
| Anbudslämnaren ska ha tillräcklig kapacitet att leverera det offererade systemet till marknaden | Ska redovisas |  | Granskas och bedöms av tävlingsledningen |  | Kommentar: Klicka eller tryck här för att ange text. |
| 6.8.3 Erfarenhet |  |  |  |  |  |
| Relevant referensprojekt | Redovisa minst ett referensprojekt per företag i anbudet |  | Granskas och bedöms av tävlingsledningen |  | Kommentar: Klicka eller tryck här för att ange text. |
| 6.8.4 Organisation |  |  |  |  |  |
| Organisationer och nyckelpersoner | Anbudslämnaren ska beskriva de organisationer och de nyckelpersoner som kommer att arbeta i demonstrations-projektet |  | Granskas och bedöms av tävlingsledningen |  | Kommentar: Klicka eller tryck här för att ange text. |
| 6.8.5 Kvalitet- och miljöledningssystem |  |  |  |  |  |
| Kvalitets- och miljöledningssystem | Anbudslämnaren ska beskriva det kvalitets- och miljöledningssystem som används inom respektive företag i anbudet |  | Granskas och bedöms av tävlingsledningen |  | Kommentar: Klicka eller tryck här för att ange text. |
| 6.8.6 Presentation av bidrag |  |  |  |  |  |
| Muntlig presentation av anbudet i utvärderingsskedet | Anbudslämnaren ska finnas tillgänglig för och medverka i en muntlig presentation (på svenska eller engelska) av anbudet i utvärderingsskedet |  | Möte med anbudslämnaren |  | Kommentar: Klicka eller tryck här för att ange text. |

Vid närvaro innebär den tidpunkt när brukaren kommer hem.

Eurovent 4/22: Industry Recommendation for Residential Air Filter Performance Measurements - Eurovent